Pb	,Z02 4 202 ,2,(o? 7)

PBE ELBUD Poznań S.A.

Quicz{~

E 	u osA ul. Zakładowa 10; 62-064 Plewiska k/Poznania

STA RCIT~ pQN,I,/łATOWE

|  | Plewiska, dnia 13.07.2021r. |
| --- | --- |

WE WRZEŚNI

Wasz znak:

Nasz znak:

Sprawa:

G9 -09- 2021-1

L. d7.

Zgłoszenie instalacji mlizają4~elektratnavetyczne — stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza

NIP 779-22-77-240	REGON 300198292

Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS 0000248153

Kapitał Akcyjny — 1.600.000,00 zł

| w Tel: | (0 | 61) 8 | 648 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fax | (0 | 61) 8 | 677 | 345 |

e-mail: info@elbud.poznan.pl ~mn www.elbud.poznan.pl

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
Referat Środowiska i Rolnictwa 
ul. Chopina 10, 62-300 Września

Prowadzący instalację:  Enea Operator Sp. z 0.0. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) PBE ELBUD Poznań S.A. z siedzibą w Plewiskach przekazuje komplet dokumentów w celu zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne na podstawie wprowadzenia zmiany istotnej w instalacji

Z poważaniem

Załączniki:

- Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

- Pełnomocnictwo 294/P/35505/2020

- Pełnomocnictwo 261/P/26786/2016

- Oryginał sprawozdania nr 210513008 z wykonanych pomiarów pól elektromagnetycznych

- Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zgłoszenie oraz pełnomocnictwo 
K.O.

1. Wiktor Kobielski

| Sprawę prowadzi: ) | tel. kom.: |
| --- | --- |

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dan osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na naszej strc internetowej http://elbud.poznan.pl/polityka.hłml informacją na temat przetwarzania przez PBE Elbud Poznań S. A danych osobowych.

strona 1 z 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

| I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia |  |
| --- | --- |
| - Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia STAROSTWO POWIATOWE W WRZEŚNI 62-300 WRZEŚNIA, UL. CHOPINA 10 |  |
| - Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza |  |
| 3 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS1) jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja województwo wielkopolskie, 2.4.30 podregion 58— koniński 3.4.30.58 powiat wrzesiński, 4.4.30.58.30 Września — obszar wiejski, 5.4.30.58.30.05.5 dz. 5/1 ark. 2 obręb 303005_5.0306 GPS (BRAMA WJAZDOWA NA GPZ CHOCICZA) 52.303772 N, 17.510360 E |  |
| - Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań |  |
| - Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań |  |
| - Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879) Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza |  |
| - Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług Dystrybucji energii elektrycznej |  |
| - Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (za wyjątkiem planowanych prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń) |  |
| - Wielkość i rodzaj emisji2) Napięcie znamionowe 110 kV |  |
| - Opis stosowanych metod ograniczania emisji Umieszczenie czynnych urządzeń w normatywnych odległościach od poziomu ziemi |  |
| - Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Tak |  |
| - Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia: |  |
| Lp.3) |  |
|  | Współrzędne stacji elektroenergetycznej - GPS (Brama wjazdowa na GPZ Chocicza) 52.303772 N, 17.510360 E |
|  | Stacja umieszczona za ogrodzeniem uniemożliwiającym wejście na teren obiektu |
| 3 | Napięcie znamionowe: 110 kV |
|  | Maksymalna możliwa obciążalność obiektu Obciążalność letnia: 810 A, obciążalność zimowa: 950 A. |
|  | Długość linii: Nie dotyczy |
|  | Minimalna odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi: 4,2 m |

Strona 1 z 2

Druk od: 22.09.2015r. WS-10(Zał.1)

7

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

8

Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych:

„Sprawozdanie nr 210513008 z badań pól elektromagnetycznych zakres 50 Hz wykonanych dla celów bhp oraz ochrony środowiska wokół stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Chocicza" (załącznik do wniosku)

13. Poznan, 2021-07-13:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

(czytelny podpis)

Poznań, 2021-07-13

(miejscowość, data)

| II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |  |
| --- | --- |
| Data zarejestrowania zgłoszenia | Numer zgłoszenia |

Objaśnienia:

- Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

- W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji — równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.

- Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Strona 2 z 2

Druk od: 22.09.2015r.	W5-10(Zoł.1)

Akredytowane laboratorium badawcze w dziedzinie badania pól elektromagnetycznych zakresu 0 Hz do 60 GHz

lEllcsa"itom

Krzysztof Wiśniewski

64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17 fax: 65 520 53 87, mobile: 601 77 37 51 www.ekoatom.pl: e-mail: info@ekoatom.pl

AB 365

| Pomiary pola elektromagnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SPRAWOZDANIE NR 210513008

Z BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

ZAKRESU 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wokół Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Chocicza

ZAMAWIAJĄCY:

PBE Elbud Poznań S.A.

ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska

AUTORYZACJA:

| Leszno, maj 2.021 r. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data pomiarów: 31.05.2021 r. |

Opracowanie ma charakter autorski i może być powielone tylko w całości. Fragmentaryczne kopiowanie wymaga uzyskania zgody autora. Przedstawione analizy, 'obliczenia odnoszą się tylko do urządzeń obiektu będącego przedmiotem opracowania. Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa o Prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., poz. 83)

| Sprovrordonie Nr 210513008 z badań pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hr WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA wokół Stacji elektroenergetycznej 110/15 kVGPZ Chocicza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| qii |  |
| --- | --- |

I. ł. Zamawiający:

- nazwa: PBE Elbud Poznań S.A.

- adres: ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska.

- zamówienie: na podstawie zamówienia elektronicznego z dnia 11.05.2021 r.

- 2. Miejsce zainstalowania urządzeń:

- nazwa: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza

- adres: 62-300 Września, Chocicza Mała

- poi. geogr.: Brama: 52.303772 N, 17.510360 E

- DANE ŹRÓDŁA PEM

II. ł. Źródła pól elektromagnetycznych

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza, 50 Hz.

II. 2. Sposób identyfikacji częstotliwości

Częstotliwość źródeł zidentyfikowano na podstawie informacji od Zamawiającego oraz wizji lokalnej.

II. 3. Parametry pracy źródła pola E i M

Parametry pracy źródła mają znaczenie dla zasięgu występowania pól E i M. Wartość natężenia pola

elektrycznego zależy od wartości napięcia roboczego linii, a natężenie pola magnetycznego od prądu obciążenia linii wg zależności:

H a

m x = H-zm ldmax

„r

E	E	Urmax

max — _ zm	oraz

gdzie:

Eman, Hmax — maksymalne natężenie pola elektrycznego lub magnetycznego,

H:rn — zmierzone w danym punkcie natężenie pola elektrycznego lub magnetycznego przy aktualnym napięciu

Ur lub prądzie Ir,

Urmax, Idmax największe dopuszczalne napięcie robocze linii lub prąd dopuszczalny obciążenia linii,

W trakcie wykonywania pomiarów otrzymano informacje dotyczące parametrów rzeczywistych

mierzonych pól WN. Pole Transformatora nr ł: 5,8 A, 117 kV; Pole Transformatora nr 2: 0,6 A.

117 kV; Pole Łącznika Szyn: 50 A, 117 kV; Pole linii Września: 14,3 A, 116,8 kV;

Pole linii Miłosław: 88 A, 116,8 kV; Pole linii Volkswagen ł: 40 A, 116,8 kV;

Pole linii Volkswagen 2:40 A. 116,6 kV

W p. IV.1. Podano datę i godziny wykonania pomiarów w celu ewentualnego późniejszego wykorzystania przez użytkownika.

II. 4. Pracownik użytkownika udzielający informacji: (Kierownik Budowy).

ł z 12

O Escoatom — 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17	Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl

www.ekoatom.pl, e-mail: info@ekoatom.pl, fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380

Sprawozdanie Nr 210513008

z badan pal elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wakat Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPI Chodom

- OPIS ŚRODOWISKA PRACY

Urządzenia pracują bezobsługowo, a pracownicy nie muszą przebywać w ich pobliżu podczas pracy. W sytuacjach wyjątkowych oraz podczas wykonywania czynności związanych z konserwacją lub naprawą sprzętu, pracownicy ekip właściciela obiektu lub użytkownika przebywają w pobliżu urządzeń tylko przez czas niezbędny do wykonania prac. Pomiary dla celów BHP wykonane zostały w miejscach wskazanych przez Operatora. Przyjęto czas przebywania w polu-EM 4 godziny na zmianę roboczą.

- OPIS POMIARÓW

IV. ł. Data pomiarów: 31.05.2021 r.; godz.: 11:30 ÷ 14:30. Na wyraźne polecenie zleceniodawcy pomiary dla celów BHP wykonano we wskazanych przez przedstawiciela zleceniodawcy miejscach (Pole transformatora 1, Pole Transformatora 2 oraz wewnątrz budynku w pomieszczeniach Rozdzielni 15 kV, Zespołów uziemiających li 2 oraz BKR 1 i 2).

IV. 2. Podstawy prawne wykonywania badań: Certyfikat Akredytacji Nr AB 365 Laboratorium Badawczego EkcsAtern; wydany przez PCA (okres ważności do 07.10.2021 r.) w zakresie badania pól elektromagnetycznych 0 Hz — 60 GHz

IV. 3. Metoda badań

Metoda akredytowana na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1276),

- PEM-BHP. Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ — wymagania szczegółowe. Metoda uproszczona. (Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), s. 91-150).

Stosowana w wynikach niepewność pomiarów jest złożoną niepewnością standardową.

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (D. U. z 2020 r., poz. 258)

Pomiary wykonywano wykorzystując procedurę badawczą PB_PEM-OS (dla celów ochrony środowiska) opracowaną w Laboratorium Badawczym EkcsAtom w oparciu o aktualne przepisy.

Zastosowana w wynikach pomiarów niepewność jest niepewnością rozszerzoną (k=2) zgodnie z wymaganiami [2] (porównuje się otrzymane wyniki pomiarów, powiększone o rozszerzoną niepewność pomiaru U z wartościami dopuszczalnymi).

IV. 4. Stosowane wyposażenie podstawowe

Najważniejsze elementy zestawu

| Miernik ESM-100 | Świadectwo Wzorcowania nr LWiMP/W/112/19 |
| --- | --- |
| Niepewność pomiaru: | 30% (niepewność złożona standardowa) 60% (niepewność rozszerzona; k=2) |

IV. 5. Pozostałe przepisy prawne i dokumenty normatywne:

[1]. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

Elicea"tom — 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17	Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl

www.ekoatom.pl e-mail: info@ekoatom.pl, fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380

B 2 z 12

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 331),

Sprawozdanie Nr 210513008

z badań pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wokal Stacji elektroenergetycznej 110/.15 kV GPZ Chocicza.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 z 2011 r., poz. 166 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

- PN-74/T-06260 Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.

IV. 6. Warunki środowiskowe: zgodne z metodą badań, z Rozporządzeniem IV. 3.[2] oraz specyfikacją zestawu pomiarowego.

- 7. Opis warunków ekspozycji w jakich wykonywany był pomiar: normalne warunki pracy. Piony pomiarowe określające granice stref ochronnych zaznaczono na rysunkach poglądowo. Pomiar wykonano „in situ".

- WYNIKI POMIARÓW:

Wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego dla celów bhp (wyznaczenie stref ochronnych) przedstawione zostały w tabelach poniżej.

Tabele E-BHP. Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego wykonanych wokół urządzeń wymienionych w p. 11.1. - dla celów BHP

EiccsAtorre - 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17	Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl

www.ekoatom.pl, e-mail: info@ekoatom.pl, fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380

R 3 z 12

| Natężenie pola elektrycznego E |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: | , )° |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiarowego lub opis | Natężenie pola (Glowa) E [V/m] | Natężenie pola (Telów) E [V/m] | Natężenie Efnalt E [V/m) | Wysok. Ern. im] | Poziom narażenia (strefa ochronna) | Narażenie w przestrzeni pola-E ‚ | Uwagi |
| Pomiary pola elektrycznego wokół urządzenia (Rys. 2b) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2458,0 | 1838,0 | 2458,0 | 2,0 | Strefa pośrednia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| ei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4910,0 | 3790,0 | 4910,0 | 2,0 | Strefa zagrożenia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| El |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1510,0 | 965,0 | 1510,0 | 2,0 | Strefa pośrednia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3400,0 | 1610,0 | 3400,0 | 2,0 | Strefa zagrożenia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| Cl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2130,0 | 999,0 | 2130,0 | 2,0 | Strefa pośrednia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| El |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5510,0 | 2480,0 | 5510,0 | 2,0 | Strefa zagrożenia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| u |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 965,0 | 680,0 | 965,0 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| :.?.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1268,0 | 654,0 | 1268,0 | 2,0 | Strefa pośrednia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,0 | 52,4 | 52,4 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| El |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 545,0 | 407,0 | 545,0 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| 11/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3250,0 | 2100,0 | 3250,0 | 2,0 | Strefa pośrednia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| 1- li |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1533,0 | 845,0 | 1533,0 | 2,0 | Strefa pośrednia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| PI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4390,0 | 3150,0 | 4390,0 | 2,0 | Strefa zagrożenia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| lii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1976,0 | 838,0 | 1976,0 | 2,0 | Strefa pośrednia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 690,0 | 372,0 | 690,0 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| Co] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1121,0 | 527,0 | 1121,0 | 2,0 | Strefa pośrednia. E< IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |

Sprawozdanie Nr 210513008

z badan pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wokół Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPI Chociczo.

| Natężenie pola elektrycznego E |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: | ,, , '' |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiarowego lub opis | Natężenie pola (Głowa) E [V/rnj | Natężenie pola (Tułów) E [V/m] | Natężenie Er.. E IV/m] | Wysok. Ern. [m) | Poziom narażenia (strefa ochronna) | Narażenie w przestrzeni pola-E | Uwagi |
| Pomiary pola elektrycznego wokół urządzenia (Rys. 2b) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4080,0 | 1703,0 | 4080,0 | 2,0 | Strefa zagrożenia. E < IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| 0.] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6600,0 | 2450,0 | 6600,0 | 2,0 | Strefa zagrożenia. E < IPNob | Narażenie kontrolowane, | Miejsce wykonywania pracy |
| j;i |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 129,5 | - | 129,5 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 2 | 82,2 |  | 82,2 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 3 | 62,5 |  | 62,5 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 4 | 38,8 | - | 38,8 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 5 | 29,4 |  | 29,4 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 6 | 50,0 |  | 50,0 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |

| Granice stref ochronnych [V/mi (Rys. 2a) |  | Wysokość [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPNob-E | k 10000 | IPN bazowy (limit Interwencyjnego Poziomu Narażenia) |  |  |
| 1 - 56 | 3333 S E < 20000 | O ÷ 2 | Strefa zagrożenia | Wokół urządzenia |
| 57 -96 | 1000 S E < 3333 | O ÷ 2 | Strefa pośrednia | Wokół urządzenia |

| Natężenie pola elektrycznego E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: | _ 5M |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiarowego lub opis | Natężenie pola (Głowa) E [V/m] |  | Natężenie pola tiulów) E [V/mi | Natężenie Em. E [V/m] | Wysok. Em. [m] | Poziom narażenia (strefa ochronna) | Narażenie w przestrzeni pola-E i | Uwagi |
| Pomiary pola elektrycznego wokół urządzenia - pomiary wewnątrz oraz wokół budynku (Rys. 2c) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 113,6 |  | 113,6 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Zespól uziemiający 2 |
| 2 |  | 21,0 |  | 21,0 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu BKR 2 |
| 3 |  | 42,1 |  | 42,1 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Zespół uziemiający 1 |
| 4 |  | 38,8 |  | 38,8 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu BKR 1 |
| 5 |  | 1,8 | _ | 1,8 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Rozdzielni 15 kv |
| 6 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Korytarz |
| 7 |  | 5,3 |  | 5,3 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Socjalnym/Korytarz |
| 8 |  | 207,0 | _ | 207,0 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 9 |  | 125,0 | _ | 125,0 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 10 |  | 19,5 |  | 19,5 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja powijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 11 |  | 27,5 |  | 27,5 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 12 |  | 23,9 |  | 23,9 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 13 |  | 32,6 | _ | 32,6 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 14 |  | 38,8 |  | 38,8 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |

| Ek.c.Atc~ - 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17 I Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pi www.ekoatom.pl e-mail: info@ekoałom.pł fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380 | R 4 z 12 |
| --- | --- |

Sprawozdanie Nr 210513008

z badan pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wokal Stacji elektroenergetycznej 110/15 IW GPI Chocicza.

| Natężenie pola elektrycznego E |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: | i |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiarowego lub opis | Natężenie pola (Głowa) E [V/m] | Natężenie pola (Tufów) E [V/rn] | Natężenie Etn. E tv/mi | Wysok. ER13% [m] | Poziom narażenia (strefa ochronna) | Narażenie w przestrzeni pola-E - ) | Uwagi |
| Pomiary pola elektrycznego wokół urządzenia - pomiary wewnątrz oraz wokół budynku (Rys. 2c) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 27,4 |  | 27,4 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 16 | 3,1 |  | 3,1 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 17 | 2,4 |  | 2,4 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 18 | 1,4 |  | 1,4 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 19 | 1,2 | _ | 1,2 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. Przestrzeń pracy | wokół Budynku |
| 20 | 1,8 |  | 1,8 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. Przestrzeń pracy | wokół Budynku |
| 21 | 3,2 | _ | 3,2 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. Przestrzeń pracy | wokół Budynku |
| 22 | 5,6 | - | 5,6 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |
| 23 | 5,5 |  | 5,5 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |

| Granice stref ochronnych [V/m] (Rys. 2a) |  | Wysokość [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPNob-E | .?. 10000 | IPN bazowy (limit Interwencyjnego Poziomu Narażenia) |  |  |
| 1 - 56 | 3333 .5 E < 20000 | O ÷ 2 | Strefa zagrożenia | Wokół urządzenia |
| 57 - 96 | 1000 S E < 3333 | O + 2 | Strefa pośrednia | Wokół urządzenia |

Tabele M-BHP. Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola magnetycznego wykonanych wokół urządzeń wymienionych w p. 11.1. - dla celów BHP

| Natężenie pola magnetycznego H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiaro- wego lub opis | Indukcja (Głowa) B [1.a] | Indukcja (Tulow) B [p.T] | Indukcja (Kończyny) B [pT] | Ręce / , Nogi | Natężenie pola (Kończyny) H [A/m] | Natężenie pola Hr., Głowa / Tufów H [A/m] | Wysok. HIT. Im] | Poziom narażenia (strefa ochronna) | Narażenie w przestrzeni pola-M | Uwagi |
| Pomiary pola magnetycznego wokół urządzenia (Rys. 2b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,45 | 1,37 | 1,24 | R | 0,99 | 1,16 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,46 | 0,44 | 0,74 | R | 0,59 | 0,37 | 3,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| El |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,49 | 0,43 | 0,45 | R | 0,36 | 0,39 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| Ul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,20 | 0,21 | 0,22 | R | 0,18 | 0,17 | 1,2 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,68 | 0,71 | 0,67 | R | 0,53 | 0,57 | 1,2 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| El |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,13 | 0,84 | 1,01 | R | 0,81 | 0,90 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| bl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,68 | 0,71 | 0,67 | R | 0,53 | 0,57 | 1;2 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wy wykonywania pracy |
| -.I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,63 | 1,31 | 1,63 | R | 1,30 | 1,31 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

R 5 z 12

ElcoAt cbm - 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17	Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl

www.ekoatom.pl, e-mail: info@ekoatom.pl, fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380

Sprawozdanie Nr 210513008

z badań pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wokół Stacji elektroenergetycznej .1.10/15 kV GPZ Chociczo.

| Natężenie pola magnetycznego H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiaro- wego lub opis | Indukcja (Głowa) B [gl] | Indukcja (Tulów) B [1.11-] | Indukcja (Kończyny) B [p.T] | Ręce ęce i Nogi | pola (Kończyny) H [A/m] | Natężenie pola Hsnz Głowa / Tułów H [A/m] | Wysok. H„,.. [mi | Poziom narażenia (strefa ochronna) | Narażenie Narażenie w przestrzeni pola-M | Uwagi |
| Pomiary pola magnetycznego wokół urządzenia |  |  |  |  |  |  | (Rys. 2b) |  |  |  |
|  | 0,08 | 0,09 | 0,10 | R | 0,08 | 0,07 | 1,2 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,17 | 0,18 | 0,21 | R | 0,16 | 0,14 | 1,2 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| n.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,52 | 0,53 | 0,57 | R | 0,46 | 0,43 | 1,2 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,91 | 0,96 | 0,98 | R | 0,78 | 0,77 | 1,2 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| HI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,84 | 1,03 | 1,00 | R | 0,80 | 0,82 | 1,2 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| El |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,85 | 0,73 | 0,83 | R | 0,66 | 0,68 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| M I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,93 | 0,73 | 0,83 | R | 0,67 | 0,74 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,03 | 0,87 | 0,84 | R | 0,67 | 0,82 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,81 | 0,76 | 0,76 | R | 0,61 | 0,64 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| ieJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,30 | 0,81 | 1,05 | R | 0,84 | 1,04 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Miejsce wykonywania pracy |
| 1 | 0,17 |  |  |  | - | 0,14 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 2 | 0,13 | - | - |  |  | 0,10 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 3 | 0,06 | - | - | - | - | 0,05 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 4 | 0,06 |  | - | - | - | 0,05 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 5 | 0,10 | - |  |  | - | 0,08 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| 6 | 0,19 | - |  |  | - | 0,16 | 2,0 | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy |
| Granice stref ochronnych [p.T] |  |  | [A/m] |  | Wysokość [m] |  |  |  |  |  |
| IPNk-H | ? 10000 |  | ?. 8000 |  | Ręce do łokci / Nogi do kolan (dotyczy kończyn) |  |  |  |  |  |
| IPN0b-H | k 2000 |  | ? 1600 |  | IPN bazowy (limit Interwencyjnego Poziomu Narażenia) |  |  |  |  |  |
|  | 75 5 B < 667 |  | 60 H < 533 |  | Nie występuje |  | Strefa pośrednia |  |  | Wokół urządzenia |

6 z 12

EllcoAtown -64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17	Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl

www.ekoatom.pi e-mail: info@ekoatom.pl fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380

Sprawozdanie Nr 210513008

z badań pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wokół Stacji elektroenergetycznej 110/.15 kV GPI Chocicza.

| Natężenie pola magnetycznego H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiaro- wego lub opis | Indukcja (Głowa) B [j.J] | Indukcja (Tufów) B [J] | Indukcja (Kończyny) B [i.i.T] | Ręce / Nogi | Natężenie pola (Kończyny) H [A/m] |  | Natężenie pola H,,,,,, Głowa / Tufów H [A/m] | Wysok. Hr,.. [m] |  | Poziom narażenia (strefa ochronna) | Narażenie w przestrzeni pola-M | Uwagi |  |
| Pomiary pola elektrycznego wokół urządzenia - pomiary wewnątrz oraz wokół budynku (Rys. 2c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,14 |  | - |  | - |  | 0,91 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Zespół uziemiający 2 |  |
| 2 | 0,05 |  |  | - | - |  | 0,04 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu BKR 2 |  |
| 3 | 0,06 | - | - | - | - |  | 0,05 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Zespól uziemiający 1 |  |
| 4 | 0,07 | - | - | - | - |  | 0,06 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu BKR ł |  |
| 5 | 0,26 |  | - | - | - |  | 0,21 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Rozdzielni 15 kv |  |
| 6 | 0,10 | - | - |  | - |  | 0,08 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Korytarz |  |
| 7 | 0,09 |  | - |  | - |  | 0,07 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | W pomieszczeniu Socjalnym/Korytarz |  |
| 8 | 0,07 |  |  |  | - |  | 0,05 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 9 | 0,13 |  | - |  | - |  | 0,10 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 10 | 0,10 |  | - | - | - |  | 0,08 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 11 | 0,11 |  |  |  | - |  | 0,09 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 12 | 0,12 |  |  |  | - |  | 0,10 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 13 | 0,16 |  |  |  | - |  | 0,13 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 14 | 0,04 | - | - |  | - |  | 0,03 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 15 | 0,07 | - | - | - |  |  | 0,06 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 16 | 0,06 | - | - | - | - |  | 0,05 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 17 | 0,05 | - | - |  | - |  | 0,04 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 18 | 0,05 | - | - | - | - |  | 0,04 | 2,0 |  | ._ Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 19 | 0,06 |  | - |  | - |  | 0,05 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 20 | 0,15 | - | - |  | - |  | 0,12 | 2,0 |  | ,_ Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 21 | 0,07 | - | - |  | - |  | 0,06 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 22 | 0,10 | - | - |  | - |  | 0,08 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| 23 | 0,07 |  | - | - |  |  | 0,06 | 2,0 |  | Strefa bezpieczna | Ekspozycja pomijalna. | Przestrzeń pracy wokół Budynku |  |
| Granice stref ochronnych [µT] |  |  | [A/m] |  |  | Wysokosć [m] |  |  |  |  |  |  |  |
| IPNk-H | k 10000 |  | k 8000 |  |  | Ręce do łokci / Nogi do kolan (dotyczy kończyn) |  |  |  |  |  |  |  |
| IPNob-H | 2000 |  | 1600 |  |  | IPN bazowy (limit Interwencyjnego Poziomu Narażenia) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 S B < 667 |  | 60 5. H <533 |  |  | Nie występuje |  |  | Strefa pośrednia |  |  |  | Wokół urządzenia |

*) Narażenie w przestrzeni pola-EM:

Strefa niebezpieczna: przestrzeń pola-EM. w której przebywanie określane jako narażenie niebezpieczne, w ramach codziennej praktyki jest zabronione,

| C) iEscosattemaa - 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17 | Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl | El 7 z 12 |
| --- | --- | --- |
| www.ekoatom.pl, e-mai): info@ekoatom.pl, fax: 65 520 53 | 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380 |  |

Sprawozdanie Nr 210513008

z badań pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wisk& Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Chocicza.

Strefa zagrożenia: przestrzeń pola-EM, w której przebywanie jest dopuszczane pod warunkiem stosowania środków ochronnych określonych ze względu na rozpoznane zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z bezpośrednich lub pośrednich skutków oddziaływania pola-EM,

Strefa pośrednia: przestrzeń pola-EM, w której przebywanie jest dopuszczane pod warunkiem stosowania środków ochronnych ze względu na rozpoznane zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z pośrednich skutków oddziaływania pola-EM

Strefa bezpieczna: przestrzeń poza strefami ochronnymi, do której nie określono warunków ograniczających ekspozycję. Przebywanie w przestrzeni pola-EM strefy bezpiecznej określane jest jako ekspozycja pomijalna.

Narażenie kontrolowane - narażenie w przestrzeni pola-EM strefy zagrożenia lub pośredniej.

Narażenie tymczasowe - oddziaływanie pola-EM, podczas którego wskaźnik narażenia nie przekracza wartość równej jeden (W<l).

Wskaźnik narażenia wyraża wzór:

f E 2	.\2

W -	liPNoV) T

EJ	' g k f ipNliob(u)

gdzie:

Tg - bezwymiarowy wspólczynnik krotności czasu narażenia ogólnego w stosunku do 8 godzin,

E „H - maksymalne wartości natężenia pola-E i pola-M w punktach pomiarowych odpowiadających narażeniu głowy i tułowia,

IPNob-E i IPNob-H - wartości odpowiednich limitów IPN.

Uwagi: zgodnie z ly.S. [1] graniczne wartości natężenia pola elektrycznego / magnetycznego o mierzonej częstotliwości dla celów BHP określające strefy ochronne:

- Strefa niebezpieczna:

E IPNog-E lub H S IPNog-H, albo

E ż IPNm-E lub H k IPNm-H, w przypadku pola-EM modulowanego,

- Strefa zagrożenia

{E ż IPNod-E lub H S IPNod-H) i (E < IPNog-E i H < IPNog-H),

- Strefa pośrednia:

(Ez IPNp-E lub H k IPNp-1-1) i (E < IPNod-E i H < IPNod-1-11.

- Strefa bezpieczna: 
E< IPNp-E i H < 
gdzie:

| Pole elektryczne (Pole-E) | V/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości | GÓRNY | BAZOWY | DOLNY | POMOCN. |
| Hz | IPNo -E | IPNob-E | IPNo E | IPNp-E |
| 21 50 S'f < 100 | 20 000 | 500 000/f | 500 000/3f | 50000/f |

| Pole magnetyczne (Pole-M) | A/m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości | GÓRNY | BAZOWY | DOLNY | POMOCN. | MIEJSCOWY |
| Hz | IPNo -H | IPNob-H | IPNo -H | IPNc-H | IPNk-H |
| El 50 .5"f < 1000 | 160 000/ f | 80 000/ f | 80000/3f | 3000/f | 400000/f |

Tabela E IM-OS. Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego wykonanych wokół urządzeń wymienionych w p. 11.1.

| Natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego M |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiarowego lub opis | Natężenie pola-E (h = 2 m) + niepewność rozszerzona E (v/m] | Natężenie pola-H + niepewność rozszerzona H [A/m] | Wysokość pomiarowa pola-H [m] | Wartość wskaźnikowa WME | Wartość wskaźnikowa WM. | Uwagi |
| Pomiary pola elektrycznego i magnetycznego wokół obiektu (rys. 3) |  |  |  |  |  |  |
| J. | 18,4 | 0,4 | 0,3 ÷ 2 | 0,0018 | 0,0060 | Przed bramą |
| 2 | 17,8 | 0,4 | 0,3 ÷ 2 | 0,0018 | 0,0061 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 3 | 27,2 | 0,4 | 0,3 ÷ 2 | 0,0027 | 0,0061 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 4 | 12,3 | 0,5 | 0,3 ÷ 2 | 0,0012 | 0,0079 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 5 | 10,4 | 0,2 | 0,3 -2 | 0,0010 | 0,0034 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 6 | 12,8 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,0013 | 0,0026 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 7 | 16,0 | 0,4 | 0,3 ± 2 | 0,0016 | 0,0074 | Na zewnątrz ogrodzenia |

| @ Efic.:..sktorre - 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17 | Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl | B 8 z 12 |
| --- | --- | --- |
| www.ekoatom.pl e-mail: info@ekoatom.pl fax: 65 520 53 | 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380 |  |

| Sprawozdanie Nr 210513008 z badali pól elektromagnetycznych zakresu SO Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA wokół Stacji elektroenergetycznej 110/155V GPI Chociczo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego M |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiarowego lub opis | Natężenie pola-E (h = 2 m) -i- niepewność rozszerzona {v/m] | Natężenie pola-H + niepewność rozszerzona H [A/rri] [m]E | Wysokość pomiarowa pola-H | Wartość wskaźnikowa WME | Wartość wskaźnikowa WM. | Uwagi |
| Pomiary pola elektrycznego i magnetycznego wokół obiektu |  |  |  |  | (rys. 3) |  |
| 8 | 62,9 | 0,1 | 0,3 + 2 | 0,0063 | 0,0013 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 9 | 115,2 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0115 | 0,0018 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 10 | 196,8 | 0,2 | 0,3 ÷ 2 | 0,0197 | 0,0033 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 11 | 158,7 | 0,3 | 0,3 ÷ 2 | 0,0159 | 0,0050 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 12 | 136,3 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0136 | 0,0013 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 13 | 88,0 | 0,1 | 0,3 + 2 | 0,0088 | 0,0010 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 14 | 130,9 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0131 | 0,0014 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 15 | 305,6 | 0,1 | 0,3 4- 2 | 0,0306 | 0,0019 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 16 | 595,2 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0595 | 0,0020 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 17 | 664,0 | 0,1 | 0,3 + 2 | 0,0664 | 0,0022 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 18 | 1 024,0 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,1024 | 0,0029 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 19 | 1 163,2 | 0,2 | 0,3 ÷ 2 | 0,1163 | 0,0039 | Pod linią WN |
| 20 | 632,0 | 0,2 | 0,3 ÷ 2 | 0,0632 | 0,0031 | Pod linią WN |
| 21 | 849,6 | 0,4 | 0,3 ÷ 2 | 0,0850 | 0,0064 | Pod linią WN |
| 22 | 560,0 | 0,6 | 0,3 ÷ 2 | 0,0560 | 0,0102 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 23 | 649,6 | 0,8 | 0,3 ÷ 2 | 0,0650 | 0,0128 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 24 | 656,0 | 0,7 | 0,3 ÷ 2 | 0,0656 | 0,0109 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 25 | 720,0 | 0,3 | 0,3 ÷ 2 | 0,0720 | 0,0051 | Pod linią WN |
| 26 | 539,2 | 1,2 | 0,3 4- 2 | 0,0539 | 0,0196 | Pod linią WN |
| 27 | 1099,2 | 0,5 | 0,3 ± 2 | 0,1099 | 0,0087 | Pod linią WN |
| 28 | 1059,2 | 0,8 | 0,3 + 2 | 0,1059 | 0,0135 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 29 | 659,2 | 0,6 | 0,3 ± 2 | 0,0659 | 0,0097 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 30 | 390,4 | 0,3 | 0,3 + 2 | 0,0390 | 0,0058 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 31 | 264,0 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,0264 | 0,0031 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 32 | 133,9 | 0,2 | 0,3 ÷ 2 | 0,0134 | 0,0031 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 33 | 84,8 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0085 | 0,0012 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 34 | 123,5 | 0,1 | 0,3 + 2 | 0,0124 | 0,0013 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 35 | 34,2 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0034 | 0,0012 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 36 | 26,2 | 0,1 | 0,3 ± 2 | 0,0026 | 0,0010 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 37 | 24,0 | 0,1 | 0,3 + 2 | 0,0024 | 0,0009 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 38 | 22,6 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0023 | 0,0010 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 39 | 22,4 | 0,0 | 0,3 ÷ 2 | 0,0022 | 0,0007 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 40 | 41,6 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0042 | 0,0014 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 41 | 87,5 | 0,0 | 0,3 ÷ 2 | 0,0088 | 0,0005 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 42 | 74,4 | 0,1 | 0,3 + 2 | 0,0074 | 0,0011 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 43 | 53,9 | 0,1 | 0,3- 2 | 0,0054 | 0,0018 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 44 | 63,8 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0064 | 0,0010 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 45 | 39,2 | 0,0 | 0,3 + 2 | 0,0039 | 0,0006 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 46 | 23,0 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0023 | 0,0009 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 47 | 10,6 | 0,0 | 0,3 ± 2 | 0,0011 | 0,0008 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 48 | 5,6 | 0,1 | 0,3 ± 2 | 0,0006 | 0,0011 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 49 | 2,6 | 0,1 | 0,3 ± 2 | 0,0003 | 0,0013 | Na zewnątrz ogrodzenia |

Eice.Atc.nrs - 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17 Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl www.ekoatom.pl, e-mail: info@ekoatom pl, fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380 9 z 12

| Sprawozdanie Nr 210513008 z badań pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA wokół Stacji elektroenergetycznej 110/158V GPZ Chocicza. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego M |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość f [Hz]: |  |  |  |  |  |  |
| Nr pionu pomiarowego lub opis | Natężenie pola-E (h = 2 m) + niepewność rozszerzona E {v/m] | Natężenie pola-H + niepewność rozszerzona H [A/m] | Wysokość pomiarowa pola-H [m] | Wartość wskaźnikowa WME | Wartość wskaźnikowa WMi, | Uwagi |
| Pomiary pola elektrycznego i magnetycznego wokół obiektu (rys. 3) |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2,6 | 0,1 | 0,3 ± 2 | 0,0003 | 0,0018 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 51 | 2,9 | 0,1 | 0,3 ± 2 | 0,0003 | 0,0018 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 52 | 3,2 | 0,2 | 0,3 + 2 | 0,0003 | 0,0029 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 53 | 2,6 | 0,2 | 0,3 + 2 | 0,0003 | 0,0026 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 54 | 2,7 | 0,2 | 0,3 + 2 | 0,0003 | 0,0029 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 55 | 3,2 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,0003 | 0,0028 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 56 | 4,3 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,0004 | 0,0031 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 57 | 5,8 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,0006 | 0,0033 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 58 | 7,5 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,0008 | 0,0026 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 59 | 9,3 | 0,2 | 0,3 ÷ 2 | 0,0009 | 0,0026 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 60 | 10,6 | 0,1 | 0,3 + 2 | 0,0011 | 0,0025 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 61 | 11,2 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,0011 | 0,0035 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 62 | 11,2 | 0,2 | 0,3 ± 2 | 0,0011 | 0,0030 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 63 | 15,4 | 0,2 | 0,3 + 2 | 0,0015 | 0,0033 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 64 | 20,0 | 0,1 | 0,3 ÷ 2 | 0,0020 | 0,0025 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 65 | 20,8 | 0,3 | 0,3 ± 2 | 0,0021 | 0,0050 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 66 | 21,8 | 0,3 | 0,3 ÷ 2 | 0,0022 | 0,0049 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 67 | 22,6 | 0,4 | 0,3 ÷ 2 | 0,0023 | 0,0066 | Na zewnątrz ogrodzenia |
| 68 | 20,0 | 0,3 | 0,3 + 2 | 0,0020 | 0,0058 | Na zewnątrz ogrodzenia |

Uwagi: wartości graniczne dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności (ochrona środowiska) określa się zgodnie z IV.3. [2]:

| Pole elektromagnetyczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości | E | H |
| 0,5 Hz < f < 50 Hz | 10 [kV/m] | 60 [A/m] |

- WME i WMH - wartości wskaźnikowe poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności odpowiednio dla składowej elektrycznej i magnetycznej pola określone zgodnie z [2].

- Poziomy dopuszczalne pola elektromagnetycznego w środowisku uznaje się za dotrzymane jeśli żadna z tych wartości nie przekracza wartości 1.

| O Ekoixtorre - 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17 Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl | 2- | 10 z 12 |
| --- | --- | --- |
| www.ekoatom.pl, e-mail: info@ekoatom.pl, fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380 |  |  |

Sprawozdanie Nr 210513008

z badan pól elektromagnetycznych zakresu 50 Hz WYKONANYCH DIA CELÓW 8HP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wolt& Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPI Chocicza.

VI. 1. Podsumowanie wyników pomiarów dla celów bhp 
VI. 1.1. Występowanie stref ochronnych:

| Przestrzeń pola-E stref ochronnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa | Kolor na - | Nr pionów pomiarowych | Wysokość [mi | Miejsca wykonywania pracy |
| Niebezpieczna | czerwony |  |  |  |
| Zagrożenia | pomarańczowy | 1 —56 | 0 ÷ 2 |  |
| Pośrednia | żółty | 57 — 96 | O ÷ 2 | - |
| Bezpieczna | biały | - | - |  |

| Przestrzeń pola-E stref ochronnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa | Kolor na ' , 2b | Nr pionów pomiarowych | Wysokość [m] | Miejsca wykonywania pracy |
| Niebezpieczna | czerwony | - | - |  |
| Zagrożenia | pomarańczowy |  | O ÷ 2,0 |  |
|  |  |  |  | BDFII OO |
| Pośrednia | żółty | - | O ÷ 2,0 |  |
|  |  |  |  | ACEHKLU |
| Bezpieczna | biały | ł 4 6 | 0 ÷ 2,0 |  |
|  |  |  |  | 3 I El W |

|  | Przestrzeń pola-E stref ochronnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa | Kolor na | Nr pionów pomiarowych | Wysokość [m] | Miejsca wykonywania pracy |
| Niebezpieczna | czerwony | - | - |  |
| Zagrożenia | pomarańczowy | - | O ÷ 2,0 |  |
| Pośrednia | zoity | - | O ÷ 2,0 | - |
| Bezpieczna | biały | ł ÷ 23 | O ÷ 2,0 | - |

| Przestrzeń pola-M stref ochronnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa | Kolor na | Nr pionów pomiarowych | Wysokość [m] | Miejsca wykonywania pracy |
| Niebezpieczna | czerwony | - | - |  |
| Zagrożenia | pomarańczowy | - | - | - |
| Pośrednia | żółty |  |  | - |
| Bezpieczna | biały | ł ÷ 23 | O ÷ 2,0 |  |
|  |  |  |  | Ul |

VI.1.2. Narażenie na pola elektromagnetyczne

Poniżej w Tabelach zestawiono maksymalne zmierzone wartości natężenia pola w miejscach przedstawionych na rysunkach.

| Nr pionu pomiarowego lub opis | Natężenie składowej elektrycznej E [V/mi | Natężenie składowej magnetycznej H [A/m] | Czas przebywania w polu (wg p.11.1) [h/zm. Rob.] | Wskaźnik narażenia W Dopuszczalny czas | przebywania w polu przy W=1 [gg : mm] Narażenie | kończyn H [A/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Rys 2b | 6600,0 | 1,04 | 4 | 0,2178 | Cała zmiana rob. | 0,84 |
| H Rys 2b | 1268,0 | 1,31 | 4 | Nie wyznacza się | _ | 1,30 |

O lEkoAtonn — 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17

11. z 12

Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.goy.pl

www.ekoatom.pl, e-mail: info@ekoatom.pl, fax: 65 520 53 87, tel.: 601 77 37 51, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380

Sprawozdanie Nr 210513008

ż badał, pól elektromagnetycznych zakresu SO Hz WYKONANYCH DLA CELÓW BHP ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wokal Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV OK' Chocicza.

| Piony pomiarowe |  | Narażenie w przestrzeni pola-EM | Środki ochronne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Strefa zagrożenia. Narażenie kontrolowane tymczasowe. Wymagane działania profilaktyczne. | Wymagane |
| Rys 2b |  |  |  |
| HI |  | Strefa pośrednia. Narażenie kontrolowane. I | Wymagane |
| Rys 2b |  |  |  |
| Ema, [V/mi: | Hrna, [A/m]: 1,31 | Wyniki badania ważne są nie dłużej niż 1 rok od daty ich przeprowadzenia pod warunkiem nie wprowadzania zmian w eksploatacji urządzeń badanego obiektu. (Dz. U. Nr 33 z 2011 r., poz. 166, z późn. zm.) |  |
| 6600 |  |  |  |

Sposób oznakowania przestrzeni pola-EM oraz stref ochronnych określają:

| PN-EN ISO 7010:2012 | PN-T-06260:1974 |
| --- | --- |
|  | Or s'' O |

VI. 2. Podsumowanie wyników pomiarów dla celów ochrony środowiska VI. 2.1. Występowanie obszarów o przekroczonej wartości granicznej:

Przeprowadzone pomiary dla celów ochrony środowiska wokół urządzeń Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Chocicza w zakresie występujących częstotliwości 50 Hz (Tabela E I M-OS) wykazały,

że	na	poziomie	gruntu	poza	ogrodzeniem	nie	występują	obszary 
o przekroczonej wartości granicznej: 10 000 V/m i 60 A/m.

VI. 2. 2. Narażenie na pola elektromagnetyczne

W otoczeniu urządzeń Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Chocicza na zewnątrz ogrodzenia występuje obszar o wartościach wskaźnikowych poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności o wartościach WME < ł oraz WMH < ł. Oznacza to, że nie występują tam pola elektromagnetyczne o poziomach wyższych od dopuszczalnych w rozumieniu rozporządzeń IV.3.[2] oraz IV. 5.[3].

Pomiary wykonał:

Sprawdził:	Opracował:

Opracowanie zawiera:	Stron: 12	I	Rysunków: 5	I	Str. fot. obiektu I ł

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów i są ważne pod warunkiem nie wprowadzania zmian w eksploatacji urządzeń badanego obiektu. Bez podpisanej pisemnej zgody Laboratorium EkoAtom w Lesznie, Sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w calości.

| @ Eicoatorini — 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17 | Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 365 www.pca.gov.pl | A 12 Z 12 |
| --- | --- | --- |
| www.ekoatom.pl e-mail: infoPekoatom.pl fax: 65 520 53 | 87, tel.: 601 77 3751, NIP: 697-102-02-96, REGON: 410227380 |  |

Clociczka

Września

n

1		Stacja elektroenergetyczna , 
110/15 kV GPZ Chocicza Ii

IB

Rys.1. Lokalizacja Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Chocicza

Ol

5m

Pole Linii

@	Volkswagen II

iiiiIIIIIIIIIIH

Pole Linii

Volkswagen I

o Pole

Transformator 2 (D ,

C)	O

0 C)

C)

s

e

Pole Linii Miłosław

Pole łącznik Szy

®

Pole Linii Września

Pole

Transfwnator ł

44

\ /

| OBIEKT: | Stacja elektroenergetyczna 110/156V GPZ Chocicza (Fragment) |  | NR SPRAWOZDANIA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 210513008 |
| ZAMAWIAJĄCY: | PBE Elbud Poznań S.A., ul. Zakladowa 10, 62-064 Plewiska |  |  |
| SEMAT RYSUNKI; | ZASIĘGI POLA-EM STREF OCHRONNYCH - POMIARY POLA , ::::'., TYCZNEGO - dla . :ów BHP |  |  |
|  |  | Stacja elektroenerg. 110/15 kV GP2 Chocicza 50 Ha (godz. 11."- 13) |  |
| '1KREDYTACJA: | OPRACOWANIE: | :MIE I NAZWISKO: |  |
| Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat Nr AB 365 | Milkg2444.11k40109,111Ti | ., i ''. j i , ./ |  |
|  | .44. 0, Cl3~ WME3L-is Bw.r.kii 6.-100 Loszno, ul. 1w5588~1.5 1T n (60 65010 6387. ~IW 601 77 375n wor8.40810.8 pl: e-rnod1 188861•60160,081 |  |  |
| .:ATA WYKONANIA POMIARÓW: 31.05.2021 SKALA: 1:350 |  | NUMER RYSUNKl_ł 2a |  |

LEGEND.:,

Ogrodzenie

Linia energetyczna

OPiony pomiarowe

Strefa pośrednia

(skladowa elektryczna)

Strefa zagrożenia

(skladowa elektryczna)

I

o

S m

O ł

II

rAI

Pole

Transformator 2

Pole łącznik Szyn

Pole Linii Września

Pole

Transformator ł

(

Pole Linii Miłosław

LEGENDA

Piony pomiarowe Miejsce Pracy Strefa pośrednia

(skladowa elektryczna)

Strefa zagrożenia

(składowa elektryczna)

| .-../BIEKT: | Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza (Fragment) |  | NR SPRAWOZDANIA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 210513008 |
| ;_AMAWIAJĄCY | KIE Elbud Poznań S.A., ul. 2akladowa 10, 62-064 Plewiska |  |  |
| i-EIVIAT RYSUNKU: | ZASIĘGI POLA-EM STREF OCHRONNYCH, USYTUOWANIE PIONÓW POMIAROWYCH -POMIARY POLA ..:-.. . . - ..!, celów BHP | ' .2.7ADZF"-IiP |  |
|  |  | Stacja elektroenerg. 110/15 kV GPZ Chocicza - 50 tic (godz. 11 - 13') |  |
| ,KREDYTACIA: | OPRACOWANIE: | IMIE I NAZWISKO: |  |
| Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat Nr AB 365 | 1._SJ::_-_-)_:,-~Ci-.51:_i 411),ilik'N Wiinsvi~ |  |  |
|  | ','5,'`7"Mas.^2,hi 144. n 6.-100 letunO. ul. lwaszklewiao , raw 85 520 53 87, 188b80. 801 77 37 51 www ~ton, 8, o-8881. info0.1,88,,,. c.: |  |  |
| DATA WYKONANIA POMIARÓW 31.05.2021 :KALA: 1:200 |  | NUMER RYSUNKU 2b |  |

e

' )7.36

)5.19

Rozdzielnia 15 kV

Zespół

uziemiający 2

- Ogrodzenie

Piony pomiarowe

| OBIEKT: | Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GP2 Chocicza (fragment) |  | NR SPRAWOZDANIA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 210513008 |
| .MAWIAJĄCY - | PBE Elbud Poznań S.A., ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska |  |  |
| TEMAT RYSUNKU: | ZASIĘGI POLA-EW STREF OCHRONNYCH, USYTUOWANIE PIONÓW POMIAROWYCH - POMIARY POLA .. ,... • URZADZENIE: |  |  |
|  |  | Stacja elektroenerg. 110/15 kV GPZ Chocicza r,.. (godz. 13'• 131 |  |
| AKREDYTACJA | OPRACOWANIE. | .i1F, I NAZWISKO: |  |
| Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat Nr AB 365 | . /. lEriwas0M Cffdr&D kii 4 68-100 Leszno. ul. Iweezkiewtoz.6 17 Pl fax: 65 620 53 87. 5,0511., 001 77 37 51 N.8.4.,.51o55arr, pt to-rnelt Irdoeekonam.pl |  |  |
| - JA, WYKONANIA POMIARÓW: 31.05.2021 SKALA: 1:275 |  | NUMER RYSUNKU: 2C |  |

| 01 | 5 m |
| --- | --- |

Ol

s

o Linii Volk$ a

Pole

Transforrna

52.303772° N.

17.510360° E

121

| ORIEKI: | Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza |  | NR SPRAWOZDANIn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 210513008 |
| ZAMAWIAJĄCY: | PBE Elbud Poznań S.A., ul. zakładowa 10, 62-064 Plewiska |  |  |
| TEMAT RYSUNKI' | USYTUOWANIE PIONÓW POMIAROWYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA - POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | izi Z A D7F N I R : |  |
|  |  | Stacja elektroenerg. 110/15 ku GPZ Chocicza Iii: (godz. 13-- - 14") |  |
| .1KREDYTACJA. | OPRACOWANIE' | .illF. I NA7.i.VISKO: |  |
| Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat Nr AB 365 | L _ , , C-100 18-..zr.c. ul 1...,,,,,,,e-..1,-,, 17 rik lex: 65 620 53 87. ~Il 77 e: 601 37 51 www ckoatom 54, c-ns.11- In13/8okoatornpl | i - i i -' |  |
| DATA WYKONANIA POMIARÓW: 31.05.2021 1:550 |  | NUMER RYSUNKU: 3 |  |

LEGENDA*

Ogrodzenie

Linia energetyczna

OPiony pomiarowe

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza (Fot. fkoAtom)

Ol

5m

O Pole

Transformator 2

O

C) O

Pole Linii Miłosław

Pole

Transfwiator ł

e

e

e

O O

Pole Linii

Volkswagen I

e

e

Pole Linii Volkswagen II

s

,

e

—

Pole łącznik Szyn

Pole Linii Września

| OBIEKT: | Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Chocicza (Fragment) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 210513008 |  |
| .',AMAWIAJĄCY | PBE Elbud Poznań S.A., ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewinko |  |  |  |
| F EMAT RYSUNKU: | ZASIĘGI POLA-EM STREF OCHRONNYCH - POMIARY POLA ,_ IRIN , | URZĄDZENIL. |  |  |
|  |  | Stacja elektroenerg. 110/15 kV GPZ Chocim (godz. 11»- łr) |  |  |
| AKREDYTACJA. | OPRACOWANIE: | IMIĘ I NAZWISKO: |  |  |
| Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat Nr AS 365 | 4. z~ 4ffilliank~L ,„,>1„. Kir , |  |  |  |
|  | .1...1 Pl 8.100 1.... 17 ..io, ul. iwirlioniowira» nut: 86 620 53 87. mobil*, 001 77 37 nr |  |  |  |
|  | Ink.mtoffientp, PPPotekook., pt raw& |  |  |  |
| JATA tAft KONANIA POMIAROW 31.05.2021 SKALA 1:350 |  | NUMER |  | 2a |

- Ogrodzenie

Linia energetyczna

OPiony pomiarowe

Strefa pośrednia

Isktadowa elektryczna)

Strefa zagrożenia

Iskladowa elektryczna)

O

ITI

ti

Ij

O 1

5 m

o

Pole Linii Miłosław

a

Pole

Transformator 2

Pole łącznik Szyn

Pole

Transformator 1

Pole Linii Września

W

•

| .BIEKT: | Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GP2 Chocicza (Fragment) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 210513008 |  |
| 'AMAWIAJĄCY. | PBE Elbud Poznań S.A. ul. Zakladowa 10, 62064 Plewiska |  |  |  |
| EMAT RYSUNKU | ZASIĘGI POLA-W STREF OCHRONNYCH, USYTUOWANIE PIONÓW POMIAROWYCH .- POMIARY POLA | , RZĄDZENIE, |  |  |
|  |  | Stacja elektroenetg. 110/15 kV GPZ Olecku (godz. 11". 131 |  |  |
| ,KREOYTACJA: | :,PRACOWANIE: | ‚Mik I NAZWISKO: |  |  |
| Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat Nr AB 365 | 4/Mil> 2175-17:B.W3.W Wól.ff.só~3D3i) 64-100 14•56004.056 17 |  |  |  |
|  | 14arno, ul n .: (15 520 53 87, 1n060.:001 77 37 51 +64.4•5,,, , ol. 44664 111.41~BIOGISpi |  |  |  |
| .,)1A WYKONANIA POMIARÓW 31.05.2021 SKALA 1:200 |  |  |  | 2b |

LEGENDA

Piony pomiarowe

Miejsce Pracy

Strefa pośrednia

(skladowa elektryczna)

Strefa zagrożenia (skladowa elektryczna)

O

D

C

O