iliod
GROUP
\Ą (oSĄ.d. 6 7jo^5

Poznań, 04.04.2023

Prowadzący instalację: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa
0 5 “04- 2023 A

Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B ul. Przemysłowa 3
61-	579 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni
Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3005
Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn, zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:
| ul. Sikorskiego 36. działka nr 3820/13. AM 27. 62-300 Września, pow. wrzesiński 	 	 	
P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.
Załączniki:
1)	formularz aktualizacyjny instalacji;
2)	odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.
Z poważaniem Koordynator OŚ 
kom. 790006419

P4 Sp. i o.o. ul. Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądoweyu Sąd Rejonowy dla m. s(. Warszawy KRS 0000217207 REGOM 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitał zakładowy 48 856.500.00 PLN

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	_		
1.	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa
62-	300 Września
ul. Chopina 10		 	 	 			
2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
WRZ3005 (zgłoszenie nr 6)	 _	  _
3.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT:
3030) (KTS: 10023015830000), gm. W/ześnia 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT: 3030053) (KTS: 10023015830053)	_
4.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa	 _		 	
5.	 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Sikorskiego 36, działka nr 3820/13, AM 27, 62-300 Września, pow. wrzesiński
6.	Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
7.	Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.
8.	 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.			
9.	 Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_L: 11381W Antena Sektorowa 12_GHNT: 13842W Antena Sektorowa 13_HV: 13430W Antena Sektorowa 21_L: 11381W Antena Sektorowa 22_HNT: 11926W Antena Sektorowa 23_HV: 13430W Antena Sektorowa 31 _L: 11381W Antena Sektorowa 32_GHNT: 13842W Antena Sektorowa 33_HV: 13430W Antena Sektorowa 41_L: 11381W Antena Sektorowa 42_GHNT: 13842W Antena Sektorowa 43 HV: 13430W
Radiolinia RL1 Radiolinia RL2 Radiolinia RL3 Radiolinia RL4 Radiolinia RL5 Radiolinia RL6
10455W 10455W 5248W 1778W 1905W 3020W

10.	Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11.	Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.
12.	Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1.
Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11 _L: (17035'41.2"E,52019'12.1"N) Antena Sektorowa 12_GHNT: (17°35'41.2"E,52Q19‘12.1"N) Antena Sektorowa 13_HV: (17°35'41.2"E,52a19'12.1"N) Antena Sektorowa 21_L: (17°35‘41.2"E,52a19'12.1 "N) Antena Sektorowa 22_HNT: (17°35'41.2"E,52°19'12.1"N) Antena Sektorowa 23_^HV: (17°35'41.2"E,52°19'12.1"N) Antena Sektorowa 31 L: (17°35'41.2"E,52°19'12.1 "N)	
Antena Sektorowa 32_GHNT: (17°35'41.2"E,52°19'12.1"N) Antena Sektorowa 33_HV: (17°35'41.2"E,52°19'12.1"N) Antena Sektorowa 41_L: (17°35'41.2"E,52°19'12.1"N) Antena Sektorowa 42_GHNT: (17°35’41.2"E,52°19'12.1"N) Antena Sektorowa 43_HV: (17°35'41.2"E,52°19'12.1"N)
Radiolinia RL1 Radiolinia RL2 Radiolinia RL3 Radiolinia RL4 Radiolinia RL5 Radiolinia RL6
(17°35'41,2"E,52°19'12.1"N) (17°35'41.2"E,52° 19 '12.1 "N) (17°35'41,2"E,52°19 '12.1 "N) (17° 35'41.2"E,52°19'12.1 "N) (17° 35'41.2"E,52°19'12.1 "N) (17°35'41.2"E,52°19'12.1"N)
LP 2.
LP 3.
Częstotliwość pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz, 13GHz, 18GHz,23GHz,80GHz
Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_L: 50,00m
Antena Sektorowa 12_GHNT: 50,00m
Antena Sektorowa 13_HV: 50,00m
Antena Sektorowa 21_L: 50,00m
Antena Sektorowa 22_HNT: 50,00m
Antena Sektorowa 23_HV: 50,00m
Antena Sektorowa 31_L: 50,00m
Antena Sektorowa 32_GHNT: 50,00m
Antena Sektorowa 33_HV: 50,00m
Antena Sektorowa 41 _L: 50,00m
Antena Sektorowa 42_GHNT: 50,00m
Antena Sektorowa 43_HV: 50,00m
Radiolinia RL1: 44,20m
Radiolinia RL2: 45,40m
Radiolinia RL3: 42,80m
Radiolinia RL4: 42,80m
Radiolinia RL5: 43,60m
Radiolinia RL6: 46,1 Om

LP 4.
Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_L: 11381W Antena Sektorowa 12_GHNT: 13842W Antena Sektorowa 13_HV: 13430W Antena Sektorowa 21 _L: 11381W Antena Sektorowa 22_HNT: 11926W Antena Sektorowa 23_HV: 13430W Antena Sektorowa 31 _L: 11381W Antena Sektorowa 32_GHNT: 13842W Antena Sektorowa 33_HV: 13430W Antena Sektorowa 41_L: 11381W Antena Sektorowa 42_GHNT: 13842W Antena Sektorowa 43_HV: 13430W Radiolinia RL1: 10455W Radiolinia RL2: 10455W Radiolinia RL3: 5248W Radiolinia RL4: 1778W Radiolinia RL5: 1905W Radiolinia RL6: 3020W
LP 5.
Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:
Antena Sektorowa 11_L: azymut 40°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_GHNT: azymut 40°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_HV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 21 _L: azymut 130°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_HNT: azymut 1300, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
L
Antena Sektorowa 23_HV: azymut 130°, pochylenie 0-100 (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 31 L: azymut 220°, pochylenie 045° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
	Antena Sektorowa 32_GHNT: azymut 220°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 33_HV: azymut 220°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 41_L: azymut 290°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 42_GHNT: azymut 290°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-60 (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 43_HV: azymut 290°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 32°
Radiolinia RL2: azymut 94°
Radiolinia RL3: azymut 124°
Radiolinia RL4: azymut 258°
Radiolinia RL5: azymut 315°
Radiolinia RL6: azymut 328°	
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie pizedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)	
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik.	
13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-04-04
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 
podpis	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia	

RADIOLOG S.C.

Polskie Centrum Akredytacji
PCA

AB 413
Tadeusz Piotrowski, Janusz Rzepka Mariusz Piotrowski, Mateusz Rzepka 71-026 Szczecin ul. Dworska 46 teL 607-247-246
e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/110/23/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Nazwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Numer: WRZ3005
Adres: 62-300 Września, ul. Sikorskiego 36,
dz. nr 3820/13, AM-27, woj. wielkopolskie
Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

2023-03-28
Egz. ni' 1/2
Edycja 2 z dnia 20.02.2020 r
SPRAWOZDANIE NR SP- 42/110/23/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonanych dla celów ochrony środowiska
I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
1.	 Zleceniodawca:
•	 nazwa: P4 Sp. z o.o.
•	 adres: ui. Wynalazek I, 02-677 Warszawa
2.	 Miejsce zainstalowania:
•	 obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
•	 numer: WRZ3005
•	 miejsce: 62-300 Września, ul. Sikorskiego 36, dz. nr 3820/13, AM-27, woj. wielkopolskie
•	 współrzędne geograficzne: 52D19'12.10"N, 17°35,4I.20"E
li.	CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM
Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
Parametry systemów nadawczo-odbiorczych	
Charakterystyka prom ieniowan ia	Kierunkowa	
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]	24	
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne	
Lp.	Antena Producent / Tvp	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [ni| n.p.t.	Pasmo
jMHz]	Zakres tilt min-may |°|	EIRP
dla anteny [W|	
1	Huawei
ADU451807	40	50	900	0- 10	13842	
				1800	1 °
i
0		
				2100	0-6		
2	Hnawei
ATR4518R11	40	50	800	0- 10	13430	
				2600	0- 10		
3	Huawei Al 9451902	40	50	1800	0-6	11381	
				2100	0-6		
4	Huawei ATR4518R11	130	50	800	0- 10	13430	
				2600	0- 10		
5	Huawei A19451902	130	50	1800	0-6	11381	
				2100	0-6		
6	Huawei ADU451807	130	50	900	0- 10	11926	
				1800	0-6		
				2100	0-6		
7	Huawei ADU451807	220	50	900	0- 10	13842	
				1800	0-6		
				2100	0-6		
8	Huawei ATR4518R11	220	50	800	0- 10	13430	
				2600	0-10		
9	Huawei A19451902	220	50	1800	0-6	11381	
				2100	0-6		
10	Huawei
ADU451807	290	50	900	0-10	13842	
				1800	0-6		
				2100	0-6		
11	Huawei ATR4518R11	290	50	800	0-10	13430	
				2600	0-10		
12	Huawei A19451902	290	50
. 	i	1800	0-6	11381	
				2100	0-6		

Tabela 2. Parametry radiolinii
Lp.		Antena	
	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [tlBm]	Typ/Producent	Średnica
anteny	Azymut
ri	Wysokość zainstalowania [ml	
1	80/23	19/25	A23S80S06	0,6	32	44,2	
2	80/23	19/25	A23S80S06	0,6	94	45,4	
3	18	28,5	VHLPX2-18	0,6	124	42.8	
4	80	19	VHLP1 -80	0,3	258	42.8	
5	80	19	A80S03	0,3	315	43,6	
6	13	29	VHLPX2-13	0,6	328	46,1	

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: w obszarze pomiarowym występują źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od obcych operatorów które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.
III.	OPIS POMIARÓW
Cel badań: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola,
1.	 Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawi! Zleceniodawca
2.	 Data pomiarów: 28.03.2023 r.
3.	 Nazwiska osób wykonujących pomiary:  
4.	 Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary: Radiolog S.C. posiadający Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 lutego 2021 r.
5.	 Aparatura pomiarowa:
Tabela 3. Opis zestawu pomiarowe	go	
i.	Miernik	NBM-556 nr B-11404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, li) wilgotność od 5% do 95%
SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50“C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Sondy pomiarowe	EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od tl°C do 50°C. b) wilgotność od 5% do 95% WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Zakres pomiaru poła	EF609I: 0,5 + 300 V/m . WPF8 HP: 0,3 + 1000 V/m	
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF6091; 0.08 +90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz-8 GHz	
	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/16. Podane wartości niepewność stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Wynosi dla pomiaru składowej elektrycznej sondą:	EF6091 w paśmie częstotliwości 0,85 - 10 GHz:
-	w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 %
F.F6091 w paśmie częstotliwości 10+ 90 GHz
-	w zakresie od 0,5 do 2 Win wynosi 29,0 %
-	w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %
WPF8 HP: w paśmie częstotliwości 0,3 + 8 GHz wynosi 24.5 %	
	Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr I5SN0135	LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. i I.WiMP/W/304/22 z. dnia 7.i 0.2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredjlacii nr AP078,	
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr I5SN0135	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej przyrządu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404 IRO-NARDA i rRO-SMP2	
2	M iernik	Termohigrometr nr 023/2012	
	Zakres pomiaru temperatur)'	od - 40°C do + 7(1 °C	
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do -f 99%	
	Świadectwo wzorcowania	nr 2951.I-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie	
3.	Przymiar wstęgowy/ dalmierz	typ MB1-50 / D1STO1mD510	
	Długość pomiaru	50 m; /250 m	
	Świadectwo wzorcowania / certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku !\ 096688857 z dnia 03 marca 2021 r	
4	Odbiornik GPS	Garmin GPSMAP 64s	
	Dokładność	0,1°	

6.	Metodyka wykonania pomiarów: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U, 2020, poz. 258 z późn. zm. Dz. U. 2022, poz. 1121).
6.1 Przepisy prawne:
1.	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2.	 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31)
7, Opis warunków ekspozycji w jakich były wykonane pomiary: Stacja bazowa WRZ3005 usytuowana jest na terenie firmy KOSLOM. W otoczeniu obiektu występuje zabudowa mieszkalna o max. wysokości 5-kondygnacji.
Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w zakresie częstotliwości: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fi der ów.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3005 wykonano w godzinach 1615-M9°° podczas rzeczywistej pracy wszystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych i radiolinii: 40°, 130°, 220°, 290° i 32°, 94°, 124°, 258°, 315°, 328° do odległości dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetyczny cli o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.
Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie.
Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.
7.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:
1	Temperatura
PCI	Wilgotność
[%]	Opady
atmosferyczne	
początek badań	5,3	69,0	nie wystąpiły	
koniec badań	4,9	70,8	nie wystąpiły	

8.	Identyfikacja widma pola: częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.
IV.	WYNIKI POMIARÓW
Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.
1.	Załącznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarów
Piony pomiarowe oznaczony 1 A, IB, 1C, ID, 1E, 1F, IG, 1 H, II usytuowane są w odległości lOmod źródła pola elektromagnetycznego i nie są naniesione na szkic sytuacyjny.
Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększony o: - rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego),
< 0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
” '———Parametr fizyczny
Zakres częstotliwości ' — pola elektromagnetycznego ~	Skiadowa eiektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna 11 (A/m)	
od 400 MHz do 2000 MHz
1	1,375 * P5	0,0037 x fnj	
od 2 GHz do 300 GHz
1	61	0,i6	

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WME i WMn przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WMn 28V/m i WMn 0,073A/m.
v. WNIOSKI
Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania nie jonizującego przed stawiony cli w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w obszarze pomiarowym - w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3005 zlokalizowanej we Wrześni, ul. Sikorskiego 36, dz. nr 3820/13, AM-27, woj. wielkopolskie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.
■	 Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 załączniki: zał. nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarów,
zal. nr 3 - szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu.
Bez pisemnego zezwolenia laboratorium - Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
■	 Otrzymują:
1.	 Zleceniodawca - P4 Sp. z o.o.- 1 egz.
2.	 a/a -1 egz.
Sprawozdanie autoryzował:	Sprawozdanie	sporządził:
  - kierownik laboratorium	 
K0NIEC SPRAW0ZDANIA	
	Szczecin, dn. 31.03.2023 r.

Pion
pomiar
owy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)	Ezm	Niepew
ność	Niepew
ność	Ezm z niepewn ością	Popraw
ka	Natężenie pola E	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik
WME	Natężenie pola H	Wskaźnik
WMh	Kierunek
pomiaro
wy	
	N	E	Pomiary
wewnątrz
pomieszczeń	[V/m]	[%]	[V/m]	[V/m]	[-]	[V/m]	[V/m]	[A/m]		[A/m]		n	
	Szerokość
geograficzna	Długość
geograficzna		Tak	Tak	Wyliczane
automatycznie	Nie	Wyliczane
automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie		
1	52,3200989	17,5948563	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	32	
2	52,3210373	17,5958271	Nie	1,3	24,5	0,32	1,62	1	1,62	28	0,073	0,058	0,0043	0,059	32	
3	52,3233528	17,5975227	Nie		24,5	0,27	1,37	1	1,37	28	0,073	0,049	0,0036	0,050	32	
4	52,3242264	17,5986195	Nie	1,4	24,5	0,34	1,74	1	1,74	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	32	
1A	52,3200951	17,5948696	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	40	
5	52,3206406	17,5956783	Nie	1,4	24,5	0,34	1,74	1	1,74	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	40	
6	52,322837B	17,5979939	Nie	1,7	24,5	0,42	2,12	1	2,12	28	0,073	0,076	0,0056	0,077	40	
7	52,324337	17,6000557	Nie	1,6	24,5	0,39	1,99	1	1,99	28	0,073	0,071	0,0053	0,072	40	
IB	52,3200226	17,594923	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	94	
S	52,3199768	17,5958481	Nie	1,1	24,5	0,27	1,37	1	1,37	28	0,073	0,049	0,0036	0,050	94	
9	52,3197708	17,6002064	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	94	
10	52,3197098	17,6020889	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	94	
1C	52,3199768	17,5949001	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	124	
U	52,3182487	17,5990696	Nie	1,1	24,5	0,2?	1,37	1	1,37	28	0,073	0,049	0,0036	0,050	124	
12	52,3175201	17,6008549	Nie	0,9	24,5	0,22	1,12	1	1,12	28	0,073	0,040	0,0030	0,041	124	
ID	52,3199654	17,5948887	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	2B	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	130	
13	52,3193092	17,5961494	Nie	1,3	24,5	0,32	1,62	1	1,62	28	0,073	0,058	0,0043	0,059	130	
14	52,3186646 ,	17,5973949	Nie	1,6	24,5	0,39	1,99	1	1,99	28	0,073	0,071	0,0053	0,072	130	
15	52,3176346 1	17,5993061	Nie	1,4	24,5	0,34	1,74	1	1,74	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	130	
16	52,3171463	17,6003914	Nie	1,2	24,5	0,29	1,49	1	1,49	28	0,073	0,053	0,0040	0,054	130	
1E	52,3199539	17,5946808	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	220	
17	52,3190002	17,593317	Nie	1,3	24,5	0,32	1,62	1	1,62	28	0,073	0,058	0,0043	0,059	220	
18	52,3180008	17,5926533	Nie	1,6	24,5	0,39	1,99	1	1,99	28	0,073	0,071	0,0053	0,072	220	
19	52,3172989	17,5910854	Nie	1,3	24,5	0,32	1,62	1	1,62	28	0,073	0,058	0,0043	0,059	220	
20	52,3165932	17,5900631	Nie	0,B	24,5	0,20	1,00	1	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0,036	220	
1F	52,3200073	17,5946331	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	258	

ZaI. nr 1 do Sprawozdania 42/110/23/OS Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tek 607-247-246
Pion
pomiar
owy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)	Ezm	Niepew
ność	Niepew
ność	Ezm z niepewn ością	Popraw
ka	Natężenie pola E	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik
WME	Natężenie pola H	Wskaźnik
WMH	Kierunek
pomiaro
wy	
	N	E	Pomiary
wewnątrz
pomieszczeń	[V/m]	[o/o]	[V/m]	[V/m]	[-]	[V/m]	[V/m]	[A/m]		[A/m]		H	
	Szerokość
geograficzna	Długość
geograficzna		Tak	Tak	Wyliczane
automatycznie	Nie	Wyliczane
automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie		
21	52,3198624	17,5937252	Nie	1,3	24,5	0,32	1,62	1	1,62	28	0,073	0,058	0,0043	0,059	258	
22	52,3194962	17,5907421	Nie	1,1	24,5	0,27	1,37	1	U7	28	0,073	0,049	0,0036	0,050	258	
23	52,3190956	17,5876064	Nie	0,9	24,5	0,22	1,12	1	1,12	28	0,073	0,040	0,0030	0,041	258	
IG	52,3200569	17,5946388	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	290	
24	52,3201904	17,5939617	Nie	1,4	24,5	0,34	1,74	1	1,74	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	290	
25	52,3209152	17,5911732	Nie	1,1	24,5	0,27	1,37	1	1,37	28	0,073	0,049	0,0036	0,050	290	
26	52,3213348	17,5907001	Nie	1,2	24,5	0,29	1,49	1	1,49	28	0,073	0,053	0,0040	0,054	290	
27	52,3210373	17,5895863	Nie	M	24,5	0,34	1,74	1	1,74	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	290	
26	52,3218002	17,5867729	Nie	0,9	24,5	0,22	1,12	1	1,12	28	0,073	0,040	0,0030	0,041	290	
1H	52,3200874	17,5946732	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	315	
29	52,3223877	17,5911064	Nie	2,4	24,5	0,59	2,99	1	2,99	28	0,073	0,107	0,0079	0,109	315	
30	52,3231926	17,589592	Nie	2,3	24,5	0,56	2,86	1	2,86	28	0,073	0,102	0,0076	0,104	315	
11	52,3200989	17,594598	Nie	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	1	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	328	
31	52,3227654	17,5928669	Nie	1,1	24,5	0,27	U7	1	1,37	28	0,073	0,049	0,0036	0,050	328	
32	52,323288	17,5919647	ul. Słowackiego 67/19 - V kondyg., balkon	2,1	24,5	0,51	2,61	1	2,61	28	0,073	0,093	0,0069	0,095	328	
33	52,3236122	17,5910645	ul. Słowackiego 65(81-105)-V kondyg., klatka schodowa w otwartym oknie	1,9	24,5	0,47	2,37	1	2,37	28	0,073	0,084	0,0063	0,086	328	
34	52,3239403	17,5914497	ul. Słowackiego 66/18 -VI kondyg., balkon	1,8	24,5	0,44	2,24	1	2,24	28	0,073	0,080	0,0059	0,081	328	

Zał. nr 2 do Sprawozdania 42/110/23/OS Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46. teł. 607-247-246
Załącznik nr 3 do sprawozdania SP-42/110/23/OS
«•
Stacja bazowa WRZ3005 Września ul. Sikorskiego 36, dz. nr 3820/12, AM 27 SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI

LEGENDA; ^ pion pomiarowy ' źródło PEM