iliod
GROUP
Poznań, 07.11.2023
Prowadzący instalacje: P4 Sp, z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNT

Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B ul. Przemysłowa 3 61-579 Poznań
L. dz.. Podpis
 n**.

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacii bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3045
Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t i Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)	’
P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:		
f dz. 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września, pow. wrzesiński
P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku aby zakres zmian był czytelny dla organu.	’
Załączniki:
1)	formularz aktualizacyjny instalacji;
2)	odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego
złożenia.
Z poważaniem  
Kom 

■J4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-6 // Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Kiajoweyo Rejestru Sąduweyc Sąd Rejonowy dla m sl Warszawy KRS 0000217207 REGON (115808609 NIP 951-21-20-077 Kapitał zakładowy48.856,500,01) PLN

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1.	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni
Wydział Środowiska i Rolnictwa 62-300 Września
ul. Chopina 10	 	 	 	
2.	 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację WRZ3045 (zgłoszenie nr 2)	
3.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT: 3030053) (KTS: 10023015830053)
4.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa	
5.	 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września, pow. wrzesiński	   _
6.	 Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w~ sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7.	 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji iub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usiug: usiugi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.		
8.	 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	 	 _
9.	 Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_GT: 3631W Antena Sektorowa 12_LV: 13003W Antena Sektorowa 13_HNV: 13003W Antena Sektorowa 21_GT: 3631W Antena Sektorowa 22_LV: 13003W Antena Sektorowa 23_HNV: 13003W Antena Sektorowa 31_GT: 3631W Antena Sektorowa 32_LV: 13003W Antena Sektorowa 33_HNV: 13003W Radiolinia RL1: 10455W
10.	 Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsiugi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11.	 Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.  	
12.	 Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11JGT: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 12_LV: (17°33'30.8"E,52°16’26.1"N) Antena Sektorowa 13_HNV: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 21JGT: (17o33'30.8"E,52°16'26.1''N) Antena Sektorowa 22__LV: (17r,33'30.8'E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 23_HNV: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 31_GT: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 32_LV: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 33_HNV: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N)
Radiolinia RL1: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N)	
LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,23GHz,80GHz
LP3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 12_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 13_HNV: 58,50m
Antena Sektorowa 21_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 22_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 23_HNV: 58,50m
Antena Sektorowa 31_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 32_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 33_HNV: 58,50m
Radiolinia RL1: 55,20m	
LP4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_GT: 3631W Antena Sektorowa 12_LV: 13003W Antena Sektorowa 13_HNV: 13003W Antena Sektorowa 21_GT: 3631W Antena Sektorowa 22 L V: 13003W Antena Sektorowa 23 HNV: 13003W Antena Sektorowa 31_GT: 3631W Antena Sektorowa 32 LV: 13003W Antena Sektorowa 33^HNV: 13003W Radiolinia RL1: 10455W	
LP5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 90°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 12 LV: azymut 90°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13 HNV: azymut 90°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 210°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 22 LV: azymut 210°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23 HNV: azymut 210°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_GT: azymut 330°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 32_LV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), p ochy lenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 33 HNV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 335°	
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna me zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)	
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik.	
13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-11-07
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:   P°dpiS:	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia	

AB 413

RADIOLOG S.C.
71-026 Szczecin, ul. Dworska 46 teł. 607-247-246
e-mail: radiolog_sc @ poc zta.onet.pl
SPRAWOZDANIE NR SP- 42/371/23/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Numer: WRZ3045
Adres: dz. 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września woj. wielkopolskie
Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2023-11-02
Egz. nr 1/2
Edycja 2 z dnia 20.02.2020 r.
SPRAWOZDANIE NR SP- 42/371/23/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonanych dla celów ochrony środowiska	
I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
1.	 Zleceniodawca:
•	 nazwa: P4 sp. z o.o.
•	 adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
2.	 Miejsce zainstalowania:
•	 obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
•	 numer: WRZ3045
•	 miejsce: dz, 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września, woj. wielkopolskie
II.	CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM
* Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2100, 1800, 900 i 800 MHz
Typ nadajników	Huawei DBS	Rzeczywisty czas pracy [h/doba 1	24	
	Kierunkowa	Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne	
			Współrzędne geograficzne	52°16'26.08"N. 17°33'30.82”E	
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia im] n.p.t.	Pasmo
[MHz]	Zakres tilt mm-rna\ [”]	EIRP
dla anteny [W]	
1	Huawei A704517RO	90	58,5	900	0- JO	3631	
				800	0 - 10		
	Huawei ADU4518R12	90	58,5	1800	2- 12	13003	
				2100	2-12		
				800	0-10		
3	Huawei ADU4518RI2	90	58,5	1800	2-12	13003	
				2100	2-12		
4	Huawei A704517R0	210	58,5	900	0- 10	3631	
5				800	0- 10		
	Huawei ADU4518R12	210	58,5	1800	2-12	i 3003	
				2100	2 - 12		
				800	0- 10		
6	Huawei ADU451SR12	21U	58,5	1800	2 - 12	13003	
				2100	2-12		
7	Huawei A7O4517R0	330	58,5	900	0- 10	3631	
				800	0- 10		
8	Huawei ADU4518R12	330	58,5	1800	2 -12	13003	
				2100	2- 12		
				800	0-10		
9	Huawei ADU45ISR12	330	58,5	1800	2 - 12	13003	
					2100	2-12		

*TabeIa 2. Parametry radiolinii
Lp.	Linia radiowa	Antena	
	Częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	Typ/ producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]	
I	80/23	19/25	A23S80S06	0,6	335	55,2	
* dane dostarczone przez klienta

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.
Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.
1.	 Data pomiarów: 02.11.2023 r.
2.	 Nazwiska osób wykonujących pomiary:  
3.	 Upoważnienie do wykonywania pomiarów: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
4.	 Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca
5.	 Aparatura pomiarowa:
Tabela 3. Opis zestawu pom i arowego
1.	Miernik	NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -I0°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +5Q°C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Sondy pomiarowe	EF6(191 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od (TC do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95% WPF8 HPnr 20WP041079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10DC do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Zakres pomiaru pola	EF6091: 0,5 4 300 V/m , WPFS HP: 0,3 4 1000 V/m	
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF6091: 0,08 4 90 GHz, WPFS HP: 0.1 MHz 4 8 GHz	
	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/16. Podane wartości niepewność stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok.
95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Wynosi dla pomiaru składowej elektrycznej sondą:	EF6091 w paśmie częstotliwości 0,85 4 10 GHz:
-	w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 24,2 %
-	w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 20,0 %
EF6091 w paśmie częstotliwości 10 4 90 GHz:
-	w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 %
-	w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %
WPF8 HP: w paśmie częstotliwości 0,3 4 8 GHz: wynosi 24,5 %	
	Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr I5SN0135	LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. i LWiMP/W/304/22 z dnia 07.10.2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP078.	
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	Wediug procedury' określonej w Instrukcji roboczej dla przyrządu pomiarowego NBM- 550 nr B 0404: IRO-NARDA i SMP2: 1RO-SMP2	
2.	Miernik	Termohigrometr nr 023/2012	
	Zakres pomiaru temperatury	od - 40°C do + 70"C	
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do 4 99%	
	Świadectwo wzorcowania	nr 2951.I-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sicrpmia.2015 r.. wydane przez GUM w Warszawu-	
3.	Przymiar wstęgowy/ dalmierz	typ MB1 -50 / D1STO™ D510	
	Długość pomiaru	50m;/ 250 m	
	Świadectwo wzorcowania/ certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku / 1096688857 z dnia 03 marca 2021 r	
4	Odbiornik GPS	Garmin GPSMAP 64s	
	Dokładność	0.1°	

6.	 Metodyka wykonania pomiarów:
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258. z późn. zmianami Dz. U. RP z 2022 r. poz. 1121).
7.	 Przepisy prawne:
1.	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomów pól elektromagnetycznych środowisku (Dz. U. RP z dnia 19.12.2019, poz. 2448).
2.	 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).
Stacja bazowa WRZ3045 usytuowana jest na polu na obrzeżach miejscowości.
Anteny i nadajniki RRU zamontowane są na wieży a urządzenia znajdują się szafie APM, przy jej podstawie.
W otoczeniu stacji znajdują się pola, oraz zabudowa mieszkalna (osady).
Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości 2100, 1800, 900 i 800 MHz.	'
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 90°, 210° i 330° oraz azymutem anteny radiolinii: 335“ do odległości dla których stwierdzono, na podstawie uprzednio dokonanych obliczeń, w miejscach dostępnych dla ludności, występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą od badanej instalacji, w godzinach 1120 ~1350 podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.
Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.
8.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:
	Temperatura
PCI	Wilgotność
[%]	Opady
atmosferyczne	
początek badań	13.8	67,6	nie wystąpiły	
koniec badań	15,0	65,1	nie wystąpiły	

9. Sposób identyfikacji widma częstotliwości:
Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.
IV. WYNIKI POMIARÓW
Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary, załącznik nr I - tabela z wynikami pomiarów.
Piony pomiarowe oznaczone literą nie ujęte w zał. graficznym i położone są do 10 m od podstawy wieży.
Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększony o:
- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w tabeli 3-opis zestawu pomiarowego).
<0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego skredytowanej metody.
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
-——Parametr fizyczny
Zakres częstotl. '———
pola elektromagnetycznego ~~———__	Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna	
od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 xf°'5V/m	0,0037 x f03 A/m	
Od 2 GHz do 300 GHz	61 V/m	0,16 A/m	

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WMe i WMh przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WMe 28 V/m i WMn 0,073 A/m.

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3045 zlokalizowanej na dz. 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.
■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 załączniki: nr 1 - labela z wynikami pomiarów,
nr 2 - mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu.
Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
■ Otrzymują:
1.	 Zleceniodawca: 1 egz.
2.	 a / a: 1 egz.
Sprawozdanie sporządził:
Sprawozdanie autoryzował:
 
Podpis ‘	‘	idłowy

KONIEC SPRAWOZDANIA

Szczecin, dn. 02.11.2023 r.

Pion
pomia
rowy	Miejsce pomiaru ( współrzędne geograficzne l	E/m	Niepewn
ość	Niepewn
ość	Ezm z niepewnoś ci,-}	Wartość gr. dla pola E	W artość gr. dla pola H	Wskaźnik
WMe	Natężenie pola II	Wskaźnik
WM„	Kierunek
pomiarowy
n Ł	
		[V/m]	m	FV/mJ	rv/mi	[V/m]	[A/m]		[A/m]			
Tak	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Tak	Tak	Wyliczane
automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie	Tak	
IA	52,2739067	17,5587063	<0,5	24,5	<0.12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	90	
2	52,2739182	17,5600395	0,7	24,5	0,17	0,87	28	0.073	0,031	0,0023	0,032	90	
3	52,2739067	17,5617771	0,7	24,5	0,17	0,87	28	0,073	0,031	0,0023	0,032	90	
4	52,2738991	17,5633869	1,1	24,5	0,27	1,37	28	0.073	0,049	0,0036	0,050	90	
5	52,2738838	17,5647602	1,3	24,5	0,32	1,62	28	0.073	0.058	0,0043	0,059	90	
6	52,2738991	17,5660057	1,5	24,5	0,37	1,87	28	0,073	0,067	0,0050	0,068	90	
7	52,2739067	17,5672035	1,3	24,5	0,32	1,62	28	0.073	0,058	0,0043	0,059	90	
8A	52,2738342	17,5584869	0,7	24,5	0,17	0,87	28	0,073	0,031	0,0023	0,032	210	
9	52,2732925	17,5580444	0,7	24,5	0,17	0,87	28	0,073	0,031	0,0023	0,032	210	
10	sen ody wejściowe do budynku ul. Osowo 13, poziom n kondg.	0,8	24,5	0,20	1,00	28	0.073	0.036	0,0026	0,036	210	
U	52,2724342	17,5576363	0,8	24,5	0,20	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0.036	210	
12	52,271862	17,5566921	0,9	24,5	0,22	1,12	28	0,073	0,040	0,0030	0.041	210	
13	52,2709236	17,5558777	1,2	24,5	0,29	1,49	28	0,073	0,053	0,0040	0,054	210	
14	52,270237	17,5551701	1,6	24,5	0.39	1,99	28	0,073	0,071	0,0053	0,072	210	
15	52,2693291	17,5542393	1,3	24,5	0,32	1,62	28	0,073	0.058	0,0043	0,059	210	
16A	52.2739906	17,5584869	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	330 i 335	
17	52,2746964	17,5578079	0,8	24,5	0,20	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0,036	330 i 335	
18	52,2754478	17,5571213	0,9	24,5	0,22	1,12	28	0,073	0,040	0,0030	0,041	330 i 335	
19	52,2760315	17,5565643	U	24,5	0,27	1,37	28	0,073	0,049	0,0036	0,050	330 i 335	
20	52,2768364	17,555748	1,3	24,5	0,32	1,62	28	0,073	0,058	0,0043	0,059	330 i 335	
21	52,2776985	17,5549564	1,6	24,5	0,39	1,99	28	0,073	0,071	0,0053	0,072	330 i 335	
22	52,278492	17,5542393	1,4	24,5	0,34	1,74	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	330 i 335	
23	52,2738571	17,5552139	0,8	24,5	0,20	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0,036		
24	52,2757072	17,5606422	0,9	24,5	0,22	1,12	28	0,073	0,040	0,0030	0,041		
25	52,2717094	17,5607052	0,8	24,5	0.20	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0,036		

Zał. nr 1 do Sprawozdania 42/371/23/OS, RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46. Id., 607-247-246

Załącznik nr 2 do sprawozdania SP-42/371/23/OS	Legenda	
OBIEKT' Stacja bazowa WRZ3045, dz. 81/2, obrąb 0329, 62-304 Osowo,	1 pion pomiarowy znak źródła PEM	
TEMAT: Rozmieszczenie oionów Domiarowvdh wokół obiektu.		
UŻYTKOWNIK: P4 <;P 7nn		
DATA POMIARÓW: 02.11.7023 r.		
OPRACOWANIE: RADIOLOG S.C.