iliod

GROUP

Poznań, 07.11.2023

Prowadzący instalacje: P4 Sp, z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNT

Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.

Biurowiec B ul. Przemysłowa 3 61-579 Poznań

L. dz.. Podpis

n**.

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacii bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3045

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t i Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)	’

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

f dz. 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września, pow. wrzesiński

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku aby zakres zmian był czytelny dla organu.	’

Załączniki:

1)	formularz aktualizacyjny instalacji;

2)	odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego

złożenia.

Z poważaniem

Kom

■J4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-6 // Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Kiajoweyo Rejestru Sąduweyc Sąd Rejonowy dla m sl Warszawy KRS 0000217207 REGON (115808609 NIP 951-21-20-077 Kapitał zakładowy48.856,500,01) PLN

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1.	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni

Wydział Środowiska i Rolnictwa 62-300 Września

ul. Chopina 10

2.	 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację WRZ3045 (zgłoszenie nr 2)

3.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT: 3030053) (KTS: 10023015830053)

4.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5.	 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

dz. 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września, pow. wrzesiński	   _

6.	 Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w~ sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7.	 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji iub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usiug: usiugi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8.	 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	 	 _

9.	 Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 3631W Antena Sektorowa 12_LV: 13003W Antena Sektorowa 13_HNV: 13003W Antena Sektorowa 21_GT: 3631W Antena Sektorowa 22_LV: 13003W Antena Sektorowa 23_HNV: 13003W Antena Sektorowa 31_GT: 3631W Antena Sektorowa 32_LV: 13003W Antena Sektorowa 33_HNV: 13003W Radiolinia RL1: 10455W

10.	 Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsiugi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11.	 Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12.	 Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11JGT: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 12_LV: (17°33'30.8"E,52°16’26.1"N) Antena Sektorowa 13_HNV: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 21JGT: (17o33'30.8"E,52°16'26.1''N) Antena Sektorowa 22__LV: (17r,33'30.8'E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 23_HNV: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 31_GT: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 32_LV: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N) Antena Sektorowa 33_HNV: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N)

Radiolinia RL1: (17°33'30.8"E,52°16'26.1"N)

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:

800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,23GHz,80GHz

| LP3. | Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GT: 58,50m Antena Sektorowa 12_LV: 58,50m Antena Sektorowa 13_HNV: 58,50m Antena Sektorowa 21_GT: 58,50m Antena Sektorowa 22_LV: 58,50m Antena Sektorowa 23_HNV: 58,50m Antena Sektorowa 31_GT: 58,50m Antena Sektorowa 32_LV: 58,50m Antena Sektorowa 33_HNV: 58,50m Radiolinia RL1: 55,20m |
| --- | --- |
| LP4. | Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GT: 3631W Antena Sektorowa 12_LV: 13003W Antena Sektorowa 13_HNV: 13003W Antena Sektorowa 21_GT: 3631W Antena Sektorowa 22 L V: 13003W Antena Sektorowa 23 HNV: 13003W Antena Sektorowa 31_GT: 3631W Antena Sektorowa 32 LV: 13003W Antena Sektorowa 33^HNV: 13003W Radiolinia RL1: 10455W |
| LP5. | Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GT: azymut 90°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 12 LV: azymut 90°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 13 HNV: azymut 90°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_GT: azymut 210°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 22 LV: azymut 210°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 23 HNV: azymut 210°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_GT: azymut 330°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 32_LV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), p ochy lenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 33 HNV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 335° |
| LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna me zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.) |
| LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik. |
| 13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-11-07 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: P°dpiS: |
| II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |
| Data zarejestrowania zgłoszenia | Numer zgłoszenia |

AB 413

RADIOLOG S.C.

71-026 Szczecin, ul. Dworska 46 teł. 607-247-246

e-mail: radiolog_sc @ poc zta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/371/23/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Numer: WRZ3045

Adres: dz. 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2023-11-02

Egz. nr 1/2

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 r.

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/371/23/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonanych dla celów ochrony środowiska

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1.	 Zleceniodawca:

•	 nazwa: P4 sp. z o.o.

•	 adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2.	 Miejsce zainstalowania:

•	 obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4

•	 numer: WRZ3045

•	 miejsce: dz, 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września, woj. wielkopolskie

II.	CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM

* Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2100, 1800, 900 i 800 MHz

| Typ nadajników | Huawei DBS | Rzeczywisty czas pracy [h/doba 1 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunkowa | Rodzaj wytwarzanego pola | Stacjonarne |
|  |  |  | Współrzędne geograficzne | 52°16'26.08"N. 17°33'30.82”E |
| Lp. | Antena Producent / Typ | Azymut [°] | Wysokość zawieszenia im] n.p.t. | Pasmo [MHz] | Zakres tilt mm-rna\ [”] | EIRP dla anteny [W] |
| 1 | Huawei A704517RO | 90 | 58,5 | 900 | 0- JO | 3631 |
|  |  |  |  | 800 | 0 - 10 |  |
|  | Huawei ADU4518R12 | 90 | 58,5 | 1800 | 2- 12 | 13003 |
|  |  |  |  | 2100 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0-10 |  |
| 3 | Huawei ADU4518RI2 | 90 | 58,5 | 1800 | 2-12 | 13003 |
|  |  |  |  | 2100 | 2-12 |  |
| 4 | Huawei A704517R0 | 210 | 58,5 | 900 | 0- 10 | 3631 |
| 5 |  |  |  | 800 | 0- 10 |  |
|  | Huawei ADU4518R12 | 210 | 58,5 | 1800 | 2-12 | i 3003 |
|  |  |  |  | 2100 | 2 - 12 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0- 10 |  |
| 6 | Huawei ADU451SR12 | 21U | 58,5 | 1800 | 2 - 12 | 13003 |
|  |  |  |  | 2100 | 2-12 |  |
| 7 | Huawei A7O4517R0 | 330 | 58,5 | 900 | 0- 10 | 3631 |
|  |  |  |  | 800 | 0- 10 |  |
| 8 | Huawei ADU4518R12 | 330 | 58,5 | 1800 | 2 -12 | 13003 |
|  |  |  |  | 2100 | 2- 12 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0-10 |  |
| 9 | Huawei ADU45ISR12 | 330 | 58,5 | 1800 | 2 - 12 | 13003 |
|  |  |  |  | 2100 | 2-12 |  |

*TabeIa 2. Parametry radiolinii

| Lp. | Linia radiowa | Antena |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość pracy [GHz] | moc wyjściowa [dBm] | Typ/ producent | średnica anteny [m] | azymut [°] | wysokość zainstal. [m] |
| I | 80/23 | 19/25 | A23S80S06 | 0,6 | 335 | 55,2 |

* dane dostarczone przez klienta

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.

1.	 Data pomiarów: 02.11.2023 r.

2.	 Nazwiska osób wykonujących pomiary:

3.	 Upoważnienie do wykonywania pomiarów: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

4.	 Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca

5.	 Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pom i arowego

| 1. | Miernik | NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -I0°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95% SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +5Q°C, b) wilgotność od 5% do 95% |
| --- | --- | --- |
|  | Sondy pomiarowe | EF6(191 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od (TC do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95% WPF8 HPnr 20WP041079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10DC do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95% |
|  | Zakres pomiaru pola | EF6091: 0,5 4 300 V/m , WPFS HP: 0,3 4 1000 V/m |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości | EF6091: 0,08 4 90 GHz, WPFS HP: 0.1 MHz 4 8 GHz |
|  | Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/16. Podane wartości niepewność stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Wynosi dla pomiaru składowej elektrycznej sondą: | EF6091 w paśmie częstotliwości 0,85 4 10 GHz: - w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 24,2 % - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 20,0 % EF6091 w paśmie częstotliwości 10 4 90 GHz: - w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 % - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 % WPF8 HP: w paśmie częstotliwości 0,3 4 8 GHz: wynosi 24,5 % |
|  | Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr I5SN0135 | LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. i LWiMP/W/304/22 z dnia 07.10.2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP078. |
|  | Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135 | Wediug procedury' określonej w Instrukcji roboczej dla przyrządu pomiarowego NBM- 550 nr B 0404: IRO-NARDA i SMP2: 1RO-SMP2 |
| 2. | Miernik | Termohigrometr nr 023/2012 |
|  | Zakres pomiaru temperatury | od - 40°C do + 70"C |
|  | Zakres pomiaru wilgotności | od 0% do 4 99% |
|  | Świadectwo wzorcowania | nr 2951.I-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sicrpmia.2015 r.. wydane przez GUM w Warszawu- |
| 3. | Przymiar wstęgowy/ dalmierz | typ MB1 -50 / D1STO™ D510 |
|  | Długość pomiaru | 50m;/ 250 m |
|  | Świadectwo wzorcowania/ certyfikat | 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku / 1096688857 z dnia 03 marca 2021 r |
| 4 | Odbiornik GPS | Garmin GPSMAP 64s |
|  | Dokładność | 0.1° |

6.	 Metodyka wykonania pomiarów:

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258. z późn. zmianami Dz. U. RP z 2022 r. poz. 1121).

7.	 Przepisy prawne:

1.	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomów pól elektromagnetycznych środowisku (Dz. U. RP z dnia 19.12.2019, poz. 2448).

2.	 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).

Stacja bazowa WRZ3045 usytuowana jest na polu na obrzeżach miejscowości.

Anteny i nadajniki RRU zamontowane są na wieży a urządzenia znajdują się szafie APM, przy jej podstawie.

W otoczeniu stacji znajdują się pola, oraz zabudowa mieszkalna (osady).

Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości 2100, 1800, 900 i 800 MHz.	'

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 90°, 210° i 330° oraz azymutem anteny radiolinii: 335“ do odległości dla których stwierdzono, na podstawie uprzednio dokonanych obliczeń, w miejscach dostępnych dla ludności, występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą od badanej instalacji, w godzinach 1120 ~1350 podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.

8.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

|  | Temperatura PCI | Wilgotność [%] | Opady atmosferyczne |
| --- | --- | --- | --- |
| początek badań | 13.8 | 67,6 | nie wystąpiły |
| koniec badań | 15,0 | 65,1 | nie wystąpiły |

9. Sposób identyfikacji widma częstotliwości:

Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary, załącznik nr I - tabela z wynikami pomiarów.

Piony pomiarowe oznaczone literą nie ujęte w zał. graficznym i położone są do 10 m od podstawy wieży.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększony o:

- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w tabeli 3-opis zestawu pomiarowego).

<0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego skredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

| -——Parametr fizyczny Zakres częstotl. '——— pola elektromagnetycznego ~~———__ | Składowa elektryczna | Składowa magnetyczna |
| --- | --- | --- |
| od 400 MHz do 2000 MHz | 1,375 xf°'5V/m | 0,0037 x f03 A/m |
| Od 2 GHz do 300 GHz | 61 V/m | 0,16 A/m |

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WMe i WMh przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WMe 28 V/m i WMn 0,073 A/m.

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3045 zlokalizowanej na dz. 81/2, obręb 0329, 62-304 Osowo, gm. Września, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 załączniki: nr 1 - labela z wynikami pomiarów,

nr 2 - mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

■ Otrzymują:

1.	 Zleceniodawca: 1 egz.

2.	 a / a: 1 egz.

Sprawozdanie sporządził:

Sprawozdanie autoryzował:

Podpis ‘	‘	idłowy

KONIEC SPRAWOZDANIA

Szczecin, dn. 02.11.2023 r.

| Pion pomia rowy | Miejsce pomiaru ( współrzędne geograficzne l | E/m | Niepewn ość | Niepewn ość | Ezm z niepewnoś ci,-} | Wartość gr. dla pola E | W artość gr. dla pola H | Wskaźnik WMe | Natężenie pola II | Wskaźnik WM„ | Kierunek pomiarowy n Ł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [V/m] | m | FV/mJ | rv/mi | [V/m] | [A/m] |  | [A/m] |  |  |
| Tak | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Tak | Tak | Wyliczane automatycznie | Tak | Tak | Wyliczane automatycznie | Tak |
| IA | 52,2739067 | 17,5587063 | <0,5 | 24,5 | <0.12 | <0,5 | 28 | 0,073 | <0,018 | <0,0013 | <0,018 | 90 |
| 2 | 52,2739182 | 17,5600395 | 0,7 | 24,5 | 0,17 | 0,87 | 28 | 0.073 | 0,031 | 0,0023 | 0,032 | 90 |
| 3 | 52,2739067 | 17,5617771 | 0,7 | 24,5 | 0,17 | 0,87 | 28 | 0,073 | 0,031 | 0,0023 | 0,032 | 90 |
| 4 | 52,2738991 | 17,5633869 | 1,1 | 24,5 | 0,27 | 1,37 | 28 | 0.073 | 0,049 | 0,0036 | 0,050 | 90 |
| 5 | 52,2738838 | 17,5647602 | 1,3 | 24,5 | 0,32 | 1,62 | 28 | 0.073 | 0.058 | 0,0043 | 0,059 | 90 |
| 6 | 52,2738991 | 17,5660057 | 1,5 | 24,5 | 0,37 | 1,87 | 28 | 0,073 | 0,067 | 0,0050 | 0,068 | 90 |
| 7 | 52,2739067 | 17,5672035 | 1,3 | 24,5 | 0,32 | 1,62 | 28 | 0.073 | 0,058 | 0,0043 | 0,059 | 90 |
| 8A | 52,2738342 | 17,5584869 | 0,7 | 24,5 | 0,17 | 0,87 | 28 | 0,073 | 0,031 | 0,0023 | 0,032 | 210 |
| 9 | 52,2732925 | 17,5580444 | 0,7 | 24,5 | 0,17 | 0,87 | 28 | 0,073 | 0,031 | 0,0023 | 0,032 | 210 |
| 10 | sen ody wejściowe do budynku ul. Osowo 13, poziom n kondg. | 0,8 | 24,5 | 0,20 | 1,00 | 28 | 0.073 | 0.036 | 0,0026 | 0,036 | 210 |
| U | 52,2724342 | 17,5576363 | 0,8 | 24,5 | 0,20 | 1,00 | 28 | 0,073 | 0,036 | 0,0026 | 0.036 | 210 |
| 12 | 52,271862 | 17,5566921 | 0,9 | 24,5 | 0,22 | 1,12 | 28 | 0,073 | 0,040 | 0,0030 | 0.041 | 210 |
| 13 | 52,2709236 | 17,5558777 | 1,2 | 24,5 | 0,29 | 1,49 | 28 | 0,073 | 0,053 | 0,0040 | 0,054 | 210 |
| 14 | 52,270237 | 17,5551701 | 1,6 | 24,5 | 0.39 | 1,99 | 28 | 0,073 | 0,071 | 0,0053 | 0,072 | 210 |
| 15 | 52,2693291 | 17,5542393 | 1,3 | 24,5 | 0,32 | 1,62 | 28 | 0,073 | 0.058 | 0,0043 | 0,059 | 210 |
| 16A | 52.2739906 | 17,5584869 | <0,5 | 24,5 | <0,12 | <0,5 | 28 | 0,073 | <0,018 | <0,0013 | <0,018 | 330 i 335 |
| 17 | 52,2746964 | 17,5578079 | 0,8 | 24,5 | 0,20 | 1,00 | 28 | 0,073 | 0,036 | 0,0026 | 0,036 | 330 i 335 |
| 18 | 52,2754478 | 17,5571213 | 0,9 | 24,5 | 0,22 | 1,12 | 28 | 0,073 | 0,040 | 0,0030 | 0,041 | 330 i 335 |
| 19 | 52,2760315 | 17,5565643 | U | 24,5 | 0,27 | 1,37 | 28 | 0,073 | 0,049 | 0,0036 | 0,050 | 330 i 335 |
| 20 | 52,2768364 | 17,555748 | 1,3 | 24,5 | 0,32 | 1,62 | 28 | 0,073 | 0,058 | 0,0043 | 0,059 | 330 i 335 |
| 21 | 52,2776985 | 17,5549564 | 1,6 | 24,5 | 0,39 | 1,99 | 28 | 0,073 | 0,071 | 0,0053 | 0,072 | 330 i 335 |
| 22 | 52,278492 | 17,5542393 | 1,4 | 24,5 | 0,34 | 1,74 | 28 | 0,073 | 0,062 | 0,0046 | 0,063 | 330 i 335 |
| 23 | 52,2738571 | 17,5552139 | 0,8 | 24,5 | 0,20 | 1,00 | 28 | 0,073 | 0,036 | 0,0026 | 0,036 |  |
| 24 | 52,2757072 | 17,5606422 | 0,9 | 24,5 | 0,22 | 1,12 | 28 | 0,073 | 0,040 | 0,0030 | 0,041 |  |
| 25 | 52,2717094 | 17,5607052 | 0,8 | 24,5 | 0.20 | 1,00 | 28 | 0,073 | 0,036 | 0,0026 | 0,036 |  |

Zał. nr 1 do Sprawozdania 42/371/23/OS, RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46. Id., 607-247-246

| Załącznik nr 2 do sprawozdania SP-42/371/23/OS | Legenda |
| --- | --- |
| OBIEKT' Stacja bazowa WRZ3045, dz. 81/2, obrąb 0329, 62-304 Osowo, | 1 pion pomiarowy znak źródła PEM |
| TEMAT: Rozmieszczenie oionów Domiarowvdh wokół obiektu. |  |
| UŻYTKOWNIK: P4 <;P 7nn |  |
| DATA POMIARÓW: 02.11.7023 r. |  |
| OPRACOWANIE: RADIOLOG S.C. |  |