m. GUL /?- HOSS,
iliad

GROUP

Poznań, 2026-05-07
j STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI i
L. dz.	ź\,
Prowadzący instalacie: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa
Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B ul. Przemysłowa 3 61-579 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3041
Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r, w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U, z 2019 r. poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:
dz. nr 289/1, obręb 0344, 62-300 Węgierki, gm. Września, pow. wrzesiński
P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.
Załączniki:
1)	formularz aktualizacyjny instalacji;
2)	odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego
złożenia.
Z poważaniem

. Metali
P4 Sp. z o.o ul. Wynajózer l.uz-u/ /	..u,	>.il Wytfzial iftspuuaczy Ki&juwey&ł^estraibąduwego
lad fwiwitiwy dl;, n. Si, Waiszawy KRS Ó0&O217207REGON P158li8b(J9 NIP U51 21 20 077 Kapilslsstóbwv48 85f.,bW.lHi PU.
1 1 MAJ 2(W

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia		
1.	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Chopina 10, 62-300 Września		
2.	 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
WRZ3041 (zc/toszenie nr 4)		
3.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT: 3030053) (KTS: 10023015830053)
4.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa	 _		
5.	Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji dz. nr 289/1, obręb 0344, 62-300 Węgierki, gm. Września, pow. wrzesiński
6.	 Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7.	 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	 	
8.	Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_K: 3972W Antena Sektorowa 12_DLNV: 12786W Antena Sektorowa 13_NV: 12786W Antena Sektorowa 21 _K: 3972W Antena Sektorowa 22_DLNV: 12786W Antena Sektorowa 23_NV: 12786W Antena Sektorowa 31_K: 3972W Antena Sektorowa 32_DLNV: 12786W Antena Sektorowa 33_NV: 12786W Radiolinia RL1: 8822W Radiolinia RL2: 8822W Radiolinia RL3: 6457W
10.	Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.
11.	 Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	 	
12.	 Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1.
Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_K: (17°40'27.4"E,52°18'59.7"N) Antena Sektorowa 12_DLNV: (17°40'27.4"E,52°18'59.7"N) Antena Sektorowa 13_NV: (17°40'27.4"E,52°18'59.7"N) Antena Sektorowa 21_K: (17a40'27.4"E,52°18'59.7"N) Antena Sektorowa 22_DLNV: (17°40'27.4"E,52°18'59.7"N) Antena Sektorowa 23_NV: (17°40'27.4"E,52°18'59.7"N) Antena Sektorowa 31 _K: (17°40'27.4"E,52°18'59.7"N) Antena Sektorowa 32_DLNV: (17°40‘27.4"E,52a18'59.7"N) Antena Sektorowa 33_NV: (17°40'27.4"E,52a18'59.7"N) Radiolinia RL1: (17°40'27,4IIE,52°18I59.7"N)
Radiolinia RL2: (17o40'27.4"E,52°18'59.7"N)
Radiolinia RL3: (17°40'27.4"E,52°18'59.7''N)		
LP 2.
Częstotliwość pracy instalacji:
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 23GHz, 80GHz

LP3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_K: 59,00m
Antena Sektorowa 12_DLNV: 59,00m
Antena Sektorowa 13_NV: 59,00m
Antena Sektorowa 21 _K: 59,00m
Antena Sektorowa 22_DLNV: 59,00m
Antena Sektorowa 23_NV: 59,00m
Antena Sektorowa 31_K: 59,00m
Antena Sektorowa 32 DLNV: 59,00m
Antena Sektorowa 33_ NV; 59,00m
Radiolinia RL1: 55,60m
Radiolinia RL2: 55,60m
Radiolinia RL3: 55,60m	
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_K: 3972W Antena Sektorowa 12_DLNV: 12786W Antena Sektorowa 13_NV: 12786W Antena Sektorowa 21_K: 3972W Antena Sektorowa 22_DLNV: 12786W Antena Sektorowa 23_NV: 12786W Antena Sektorowa 31_K: 3972W Antena Sektorowa 32_DLNV: 12786W Antena Sektorowa 33 NV: 12786W Radiolinia RL1: 8822W Radiolinia RL2: 8822W Radiolinia RL3: 6457W	
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:
Antena Sektorowa 11_K: azymut 60°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 12_DLNV: azymut 60°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_NV: azymut 60°, pochylenie 0-100 (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21 _K: azymut 180°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 22_DLNV: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23 NV: azymut 1800, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_K: azymut 3000, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 32_DLNV: azymut 300°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochyle nie 2-12° (2100 MHz)
Antena Sektorowa 33 NV: azymut 300°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 81°
Radiolinia RL2: azymut 274°
Radiolinia RL3: azymut 295°	
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)	
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik.	
13. Miejscowość, data: Poznań, 2026-05-07
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis: 	
II. Wypełnia oraan ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia	

RADIOLOG S.C.

AB 413
71-026 Szczecin, ul. Dworska 46 teł. 726-030-281
e-mail: radiolog @radiologsc .pl
SPRAWOZDANIE NR SP- 164/26/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Numer: WRZ3041
Adres: dz. nr 289/1, obręb 0344,62-300 Węgierki, gm. Września woj. wielkopolskie
Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Data pomiarów: 2026-05-06
Egz. nr 1/2
Edycja z dnia 01.07.2025 r.
SPRAWOZDANIE NR SP- 164/26/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celów ochrony środowiska  	_
I.	INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
1.	 Zleceniodawca:
•	 nazw a: P4 sp. z o.o.
•	 adres: ul. Wynalazek 1/02-677 Warszawa
2.	 Miejsce zainstalow ania:
•	 obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
•	 numer: WRZ3041
•	 miejsce: dz. nr 289/1, obręb 0344, 62-300 Węgierki, gm. Września, woj. wielkopolskie
•	 współrzędne geograficzne: 52° 18'59.70"N, I7°40’27.44"E
II.	CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)
*Tabela L Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2100, 1800, 900, 800 MHz
Parametry systemów nadawczo-odbiorczych	
Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]	24	
Rodzai wytwarzanego pola	stacioname	
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut I ]	W'ysokość zawieszenia [in] n.p.t.	Pasmo
[Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]	
1	Huawei ADU4518R8	60	59	800	0 - 10	12786	
				1800	2 - 12		
				2100	2- 12		
2	Huawei ADU4518R8	60	59	800	0-10	12786	
				1800	2-12		
				2100	2- 12		
3	Huawei A7O4517R0	60	59	900	0-10	3972 ■	
4	Huawei ADU4518R8	180	59	800	0-10	12786	
				1800	2-12		
				2100	2-12		
5	Huawei ADU4518R8	180	59	800	0-10	12786	
				1800	2 -12		
				2100	2- 12		
6	Huawei A7O4517R0	180	59	900	0- 10	3972	
7	Huawei ADU4518R8	300	59	800	0-10	12786	
				1800	2- 12		
				2100	2- 12		
8	Huawei ADU4518R8	300	59	800	0-10	12786	
				1800	2-12		
				2100	2-12		
9	Huawei A7O4517R0	300	59	900	0-10	3972	

"Tabela 2. Parametry radiolinii
Lp.	Linia radiowa	Antena	
	Częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	Typ/ producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]	
1	80/23	18/25	A23SSOS06	0,6	81	55,6	
2	80/23	18/25	A23S80S06	0.6	274	55,6	
3	80	19	A80S06	0,6	295	55,6	
* dane dostarczone przez klienta

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.
III.	OPIS POMIARÓW
Cei badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w oLoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.
1.	 Data pomiarów: 06.05.2026 r.
2.	 Nazwiska osób wykonujących pomiary: Mariusz Piotrowski, Mateusz Rzepka
3.	 Upoważnienie do wykonywania pomiarów: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r,, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
4.	 Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca
5.	 Aparatura pomiarowa:
Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego
1.	Miernik	NBM-550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy; a) temperaturowy od - 10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Sondy pomiarowe	EF6091 nr 01053, zakres pracy; a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C. b) wilgotność od 5% do 95%	
	Zakres pomiaru pola	EF6091: 0,5 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 1000 V/m	
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF6091: 80 MHz -i- 90 GHz, WPF8 HP: OJ MHz -i- 8 GHz	
	Podane wartości niepewności to niepewności rozszerzone przy praw dopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 dla pomiaru składowej elektrycznej sondą;	EF6091 w paśmie częstotliwości 80 MPIz -r 5 GHz:
-	wynosi 23,3 %
EF6091 w paśmie częstotliwości 80 MHz-ś-90GHz.
-	wynosi 5,7 dB
WPF8 HP: w paśmie częstotliwości 0,5 -r 6 GHz: wynosi 23,3 %	
	Świadectwa wzorcowania mierników	LWiMP/W/l24/25 z dnia 13.03.2025 r. i LWiMP/W/125/25 z dnia 13.03.2025 r. wydane	
	Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP078.	
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej IR-01 i IR-02	
2.	Mierni k/termohigrornetr	Termik+S nr 720823	
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 70°C	
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%	
	Świadectwo wzorcowania	nr 0128/AH/24, z dnia 24 stycznia.2024 r., wydane przez MUTECH	
3.	Przymiar wstęgowy/ dalmierz	typ MB1 -50 / DISTO™D510	
	Długość pomiaru	50 m; / 250 m	
	Świadectwo wzorcowania / certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku /1096688857 z dnia 03 marca 2021 r	
4	Odbiornik GPS	Gamiin GPSMAP 64s	
	Dokładność	0J°	

ó. Metodyka wykonania pomiarów:
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz, 2630).
7.	 Przepisy prawne:
1.	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomów poi elektromagnetycznych środowisku (Dz. U. RP z dnia 19.12.2019, poz. 2448).
2.	 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025, poz. 647 tekst jednolity).
8.	 Opis warunków w jakich były wykonane pomiary:
Stacja bazowa WRZ304I usytuowana jest na terenie Spółdzielni usług rolniczych i transportowych. Anteny i nadajniki RRU zamontowane są na wieży a urządzenia znajdują się szafie APM. przy jej podstawie.
W otoczeniu stacji znajdują się pola, zabudowania gospodarcze oraz w dalszej odległości zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości: 2100, 1800, 900 i 800 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 60°, 180° i 300° oraz azymutami anten radiolinii: 81°, 274°, 295° do odległości dla których stwierdzono, na podstawie uprzednio dokonanych obliczeń, w miejscach dostępnych dla ludności, występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą od badanej instalacji, w godzinach 8w'-bl 100 podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do
2,0	m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.
Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.
8.1.	Warunki meteorologiczne / środowiskowe:
	Temperatura
rei	Wilgotność
[%]	Opady
atmosferyczne	
początek badań	12.7	78,3	nie wystąpiły	
koniec badań	16,5	66,9	nie wystąpity	

9. Sposób identyfikacji widma częstotliwości:
Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.
IV.	WYNIKI POMIARÓW
Wyniki pomiarów ważne sa jedynie dla danei konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary. Załączniki nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarów
Oznaczenia pionów: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy.
Piony pomiarowe oznaczone literą nie są ujęte w załączniku graficznym i położone są do lOm od podstawy wieży.
Wynik pomiaru, to uśredniona wartość zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o:
- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w tabeli 3-opis zestawu pomiarowego).
< 0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, do dalszej analizy przyjmuje się wartość 0,5 V/m.
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
"	Parametr fizyczny
Zakres częstoll. ~—
pola elektromagnetycznego ~~ -—
od 400 MHz do 2000 MHz	Składowa elektryczna
1,375 x f1’5 V/m	Składowa magnetyczna
0.0037 x f°'s A/m	
Od 2 GHz do 300 GHz	61 V/m	0,16 A/m	

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WMe i WMH przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WMe 28 V/m i WMh 0,073 A/m.

V.	STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3041 zlokalizowanej na działce nr 289/1, obręb 0344, 62-300 Węgierki, gm. Września, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.
ffi Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 załączniki: nr 1,2 - tabele z wynikami pomiarów,
nr 3 - mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu.
Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Laboratorium Radiolog S.C. ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami pozyskanymi od klienta.
■ Otrzymują:
1.	 Zleceniodawca: 1 egz.
2.	 a / a: 1 egz.

Sprawozdanie sporządził:

Szczecin, dn. 07.05.2026 r.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3041.
Pion
pomiar
owy	Miejsce pomiaru ( współrzędne geograficzne )	Ezm	Niepewn
ość	Niepewn
ość	Ezm z niepewnoś cią	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik
WMe	Natężenie pola H	Wskaźnik
WMh	Kierunek
pomiarowy
[°1	
		[V/m]	[%]	[V/ni]	fV/ml	[V/m]	[A/m]		[A/m]			
Tak	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Tak	Tak	Wyliczane
automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie	Tak	
1AGKP	52.3166237	17,6744137	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	60	
2 GKP	52,3169708	17,6754112	0,7	23,3	0,16	0,86	28	0,073	0,031	0,0023	0,031	60	
3 GKP	52,3174896	17,6768951	0,9	23,3	0,21	1.11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	60	
4 GKP	52,3178902	17,6779003	1	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	60	
5 GKP	52,3181763	17,6788559	1,2	23,3	0,28	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	60	
6 GKP	52,3189545	17,6808357	1,6	23,3	0,37	1,97	28	0,073	0,070	0,0052	0,072	60	
7 GKP	52,3192291	17,681778	1.4	23,3	0,33	1,73	28	0.073	0,062	0,0046	0,063	60	
8 PKP	52.3167953	17,6764336	0,7	23,3	0,16	0,86	28	0.073	0,031	0,0023	0,031	81	
9 PKP	52,3170013	17,6784306	0,9	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	81	
10 PKP	ul. Topolowa 3,1 piętro - balkon	1,1	23,3	0,26	1,36	28	0.073	0,048	0,0036	0,049	81	
11 PKP	52,3174095	17.6828308	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	81	
12A GKP	52,3164902	17,6742897	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	180	
13 GKP	52,3159904	17,6742897	0,7	23,3	0,16	0,86	28	0,073	0,031	0,0023	0,031	180	
14 GKP	52,3151283	17,6743298	0,9	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	180	
15 GKP	52,3141403	17.6743584	1,2	23,3	0.28	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	180	
16 GKP	52,3132706	17,6739063	1,6	23,3	0,37	1,97	28	0,073	0,070	0,0052	0,072	180	
17 GKP	52.3122253	17,6744137	1.5	23,3	0,35	1,85	28	0,073	0.066	0,0049	0,067	180	
18 GKP	52.3112602	17.6747494	1,2	23,3	0,28	1,48	28	0.073	0,053	0,0039	0.054	180	
19 PKP	52,3166428	17.6728249	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	274	
20 PKP	52,3167458	17,6703224	1	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	274	
21 PKP	52,3168602	17.6676922	1,3	23,3	0,30	1,60	28	0,073	0,057	0.0043	0,058	274	
22 PKP	52,3169518	17.665659	1,1	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	274	
23A GKP	52,3166237	17,6741619	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	295 i 300	
24 GKP	52,3169823	17.6731892	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	295 i 300	
25 GKP	52,3174362	17.6718369	1	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	295 i 300	
26 GKP	52,3179016	17.6707897	1,2	23,3	0,28	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	295 i 300	
27 GKP	w budynku ul. Lipowa IG, I kondg. - taras	1,3	23,3	0,30	1,60	28	0,073	0,057	0,0043	0,058	295 i 300	
28 GKP	52,3182869	17,6691952	0,9	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	295 i 300	
29 GKP	52,3181763	17,6683674	1.7	23,3	0,40	2,10	28	0.073	0,075	0,0056	0,076	295 i 300	
30 GKP	52.3189545	17.6674786	1,9	23,3	0,44	2,34	28	0,073	0,084	0,0062	0,085	295 i 300	
31 GKP	52.3192291	17.6667976	1,7	23,3	0.40	2.10	28	0,073	0,075	0,0056	0,076	295 i 300	
32 DPP	ul. Lipowa 1. poziom 1 kondg. w świetle okna budynku	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036		

Zał. nr 1 do Sprawozdania SP-164/26/OS, RADIOLOG S.C, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tek, 726-030-281
Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3041.
Pion
pomiar
owy	Miejsce pomiaru ( współrzędne geograficzne }	Ezm	Niepewni
ość	Niepewn
ość	Ezm z niepewnoś cią	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik
WMe	Natężenie pola H	Wskaźnik
WMH	Kierunek
pomiarowy
[°]	
		[V/m]	[%]	[V/m]	[V/m]	[Wint	[A/m]		[A/m]			
Tak	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Tak	Tak	Wyliczane
automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie	Tak	
33 DPP	52,3186455	17,6745663	0.9	23,3	0.21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040		
34 DPP	52,3150787	17,6703396	0,7	23,3	0,16	0,86	28	0,073	0,031	0,0023	0,03!		
35 DPP	52,31464	17,677742	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0.036		

Zał. nr 2 do Sprawozdania SP-164/26/OS, RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel., 726-030-281