iliod
PLAV
GROUP
4ć zał,
Poznań, 2026-05-07

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
3 8 -05- 2026
L. dz.
Podpis 	
Prowadzący instalację P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa
adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B ul. Przemysłowa 3 61-579 Poznań
Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa
dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3035
Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne:
dz, nr 88/2, obręb 0318, 62-300 Gutowo Wielkie, gm. Września, pow. wrzesiński
P4 sp. z o.o. dokonuje zgłoszenia z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc, podkreślając, iż obecnie zakres informacji które zgłoszenie powinno zawierać wyznacza wyłącznie ww. art. 152 ust. 2 POŚ a informacje wykraczające poza ten zakres podaje jedynie ze względu na praktykę utrwaloną na gruncie rozporządzenia obowiązującego do dnia 1 stycznia 2021 roku.
Załączniki:
-	 formularz zgłoszenia stacji WRZ3035 wraz z załącznikiem;
-	 odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych od jego złożenia;
-	 potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od przyjęcia zgłoszenia -120 złotych.
Z poważaniem

P4 Sp. z o:o. ul. Wynalazek 1, j.ż&/7'Warsz.awa, Ai[|.Wy.az'!aiGa£p.0duit:«- MHjoweyu rtetS;$rru śsęioweyy tfelł keiwiowy dla rn. s.t. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 0S1 21 ŻD 077 Kapitał zakładowy 48 851.500,00 PIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA
 	ELEKTROMAGNETYCZNE		 	
1. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	  _
1.	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Chopina 10, 62-300 Września		 	 	
2.	 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
WRZ3035 (zgłoszenie nr 1)	   _
3.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT: 3030053) (KTS: 10023015830053)
4.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa	 	
5.	 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 88/2, obręb 0318, 62-300 Gutowo Wielkie, gm. Września, pow. wrzesiński 	 	
6.	 Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	 _
7.	 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.		 	
8.	 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	 	 	
9.	 Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 12_DHIKLNRV: 24682W Antena Sektorowa 22_DHIKLNRV: 24682W Antena Sektorowa 32_DHIKLNRV: 24682W
Radiolinia RL1:6457W		 	
10.	 Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	 _
11.	 Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12.	 Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1. I Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 12_DHIKLNRV: (17°38'17.8"E,52°19'36.6"N)
Antena Sektorowa 22_DHIKLNRV: (17°38'17.8"E,52°19'36.6"N)
Antena Sektorowa 32_DHIKLNRV: (17°38'17.8"E,52°19'36.6"N)
Radiolinia RL1: (17038'17.8"E,52019'36.6"N)		
LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:
800MHz, 1800MHz, 2100MHz,80GHz
LP 3. I Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 12_DHIKLNRV: 53,00m Antena Sektorowa 22_DHIKLNRV: 53,00m Antena Sektorowa 32_DH!KLNRV: 53,00m
  Radiolinia RL1:49,50m	 	 	
LP4. I Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 12_DHIKLNRV: 24682W Antena Sektorowa 22_DHIKLNRV: 24682W Antena Sektorowa 32_DHIKLNRV: 24682W Radiolinia RL1: 6457W
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji"
Antena Sektorowa 12_DHIKLNRV: azymut 300, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-120 (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 22 DHIKLNRV: azymut 150°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32_DHIKLNRV: azymut 2700, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-120 (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 115°	
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znaczaco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)	
LP 7,	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust 1 okt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik.	
13. Miejscowość, data: Poznań, 2026-05-07
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis:	
II. Wypełnia oraan ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia

RADIOLOG S.C.
AB 413
,V'VM‘V'V,

71 “026 Szczecin, ul. Dworska 46 tel. 726-030-281
e-mail: radiolog@radiologsc.pl
SPRAWOZDANIE NR SP- I63/26/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Numer: WRZ3035
Adres: dz. nr 88/2, obręb 0318, 62-300 Gutowo Wielkie, gm. Września woj. wielkopolskie
Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Data pomiarów: 2026-05-06
Egz. nr 1/2
Edycja i. dnia 01.07.2025 r.
SPRAWOZDANIE NR SP- 163/26/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonanych dla celów oclirony środowiska
I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
1.	 Zleceniodawca:
•	 nazwa: P4 sp. z o.o.
•	 adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
2.	 Miejsce zainstalowania:
•	 obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
•	 numer: WRZ3035
•	 miejsce: dz. nr 88/2, obręb 0318, 62-300 Gutowo Wielkie, gm. Września, woj. wielkopolskie
•	 współrzędne geograficzne: 52°19’36.60"N, 17°38'17.80"E
II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)
*Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2100, 1800, 800 MHz
Parametry systemów nadawczo-odbiorczych	
Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]	24	
Rodzaj wyparzanego pola	stacjonarne				
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.l.	Pasmo
(Mhz]	Zakres tilt min-nia* I°]	EIRP dla anteny IW]	
				800	0 - 10		
1	Huawei AQU45I8R25	30	53	1800	2-12	24682	
				2100	2 - 12		
				800	0 - 10		
2	Huawei AQU4518R25	15U	53	1800	2-12	24682	
				2100	2- 12		
				800	0-10		
3	Huawei AQU45ISR25	270	53	1800	2-12	24682	
				2100	2-12		i	

Tabela 2. Parametry radiolinii
. Lp.	Linia radiowa	Antena	
	Częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [ilBm]	Typ/ producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]	
1	80	19	A80SO6	0,6	115	49,5	
* dane dostarczone przez klienta

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.
III.	OPIS POMIARÓW
Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.
1.	 Data pomiarów: 06.05.2026 r.
2.	 Nazwiska osób wykonujących pomiary: 
3.	 Upoważnienie do wykonywania pomiarów: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r„ wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
4.	 Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca
5.	 Aparatura pomiarowa:
Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego
l.	Miernik	NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Sondy pomiarowe	EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
WPF8 HP nr 20WP041079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Zakres pomiaru pola	EF6091: 0,5 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 -i- 1000 V/m	
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF6091: 80 MHz ^ 90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz -r 8 GHz	
	Podane wartości niepewności to niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 dla pomiaru składowej elektrycznej sondą:	EF6091 w paśmie częstotliwości 80 MHz -f 5 GHz:
-	wynosi 23,3 %
EF6091 w paśmie częstotliwości 80 MHz 90 GHz:
-	wynosi 5,7 dB
WPF8 HP: w paśmie częstotliwości 0,5 *r 6 GHz: wynosi 23,3 %	
	Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	LWiMP/W/124/25 z dnia 13.03.2025 r. i LWiMP/W/l25/25 z dnia 13.03.2025 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078.	
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej IR-01 i IR-02	
2,	Mierni k/termohigrometr	Termik+S nr 720823	
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 70°C	
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%	
	Świadectwo wzorcowania	nr 0128/AH/24, z dnia 24 styezma.2024 r., wydane przez MUTECH	
3.	Przymiar wstęgowy/ dalmierz	typ MBI -50 i DISTO™ D510	
	Długość pomiaru	50 m; / 250 m	
	Świadectwo wzorcowania / certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku / 1096688857 z dnia 03 marca 2021 r	
4	Odbiornik GPS	Garmin GPSMAP 64s	
	Dokładność	0,1°	

6.	 Metodyka wykonania pomiarów:
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).
7.	 Przepisy prawne:
1.	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomów pól elektromagnetycznych środowisku (Dz. U. RP z dnia 19.12.2019, poz. 2448).
2.	 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025, poz. 647 tekst jednolity).
8.	 Opis warunków w jakich były wykonane pomiary:
Stacja bazowa WRZ3035 usytuowana jest na polu poza miejscowością. Anteny i nadajniki RRU zamontowane są na wieży a urządzenia znajdują się szafie APM przy podstawie wieży.
W otoczeniu stacji znajdują się pola oraz w dalszej odległości zabudowa mieszkalna i gospodarcza.
Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości 2100, 1800, 800 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych 30°, 150°, 270c oraz azymutem anteny radiolinii: 115“ do odległości dla których stwierdzono, na podstawie uprzednio dokonanych obliczeń, w miejscach dostępnych dla ludności, występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą od badanej instalacji, w godzinach 11 l0-rl4110 podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 ni do
2,0	m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.
Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.
8.1.	Warunki meteorologiczne / środowiskowe:
	Temperatura
PCI	Wilgotność
I%]	Opady
atmosferyczne	
początek badań	16,7	66,4	nie wystąpiły	
koniec badań	17,9	57.6	nie wystąpiły	

9.	Sposób identyfikacji widma częstotliwości:
Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.
IV.	WYNIKI POMIARÓW
Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary. Załącznik nr 1 - tabela z wynikami pomiarów
Oznaczenia pionów: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy.
Piony pomiarowe oznaczone literą nie są ujęte w załączniku graficznym i położone są do 3 Om od podstawy wieży.
Wynik pomiaru, to uśredniona wartość zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o:
- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w tabeli 3-opis zestawu pomiarowego).
< 0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, do dalszej analizy przyjmuje się wartość 0,5 V/m.
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
' -—Parametr fizyczny
Zakres częslotl. ~~——^
pola elektromagnetycznego ' _	Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna	
od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x f°-5V/ra	0.0037 x f0*5 A/m	
Od 2 GHz do 300 GHz	61 V/m	0,16 A/m	

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WMe i WMh przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WMe 28 V/ni i WMh 0,073 A/m.

V.	STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3035 zlokalizowanej na działce 88/2, obręb 0318, 62-300 Gutowo Wielkie, gm. Września, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust, 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.
■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 załączniki: nr 1 - tabela z wynikami pomiarów,
nr 2 — mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu.
Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie rnoze być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Laboratorium Radiolog S.C. ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami pozyskanymi od klienta.
■ Otrzymują:
1.	 Zleceniodawca: 1 egz.
2.	 a / a: 1 egz.
Sprawozdanie autoryzował:	Sprawozdanie	sporządził:

KONIEC SPRAWOZDANIA
Szczecin, dn. 07.05.2026 r.

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3035.
Pion
pomiar
owy	Miejsce pomiaru ( współrzędne geograficzne )	Ezm	Niepewn
ość	Niepewn
ość	Ezm z niepewnoś cią	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik
WMe	Natężenie pola H	Wskaźnik
WMh	Kierunek
pomiarowy
n	
		[V/m]	r%i	[V/m]	[V/m]	[V/in]	[AAnl		[A/m]			
Tak	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Tak	Tak	Wyliczane
automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie	Tak	
1A GKP	52,3269119	17,6383495	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	30	
2 GKP	52,3275566	17,6390057	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	30	
3 GKP	52,3283806	17,6397991	<0.5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	30	
4 GKP	52,3293762	17,6406136	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	30	
5 GKP	w budynku Gutowo Wielkie 55/8. II kondg. pokój w otwartym oknie	1.1	23,3	0.26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	30	
6 GKP	52,330143	17,6414299	1	23,3	0,23	1,23	28	0.073	0,044	0,0033	0,045	30	
7 GKP	52,3306427	17,6412354	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	30	
8 GKP	52,3309479	17.6421642	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	30	
9 PKP	52,3264313	17,6397991	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	115	
10 PKP	52,3259201	17,6414528	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	115	
11 PKP	52,3255196	17,642889	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	115	
12 PKP	52,3251572	17,6441784	0,9	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	115	
13 PKP	52,3248253	17,6453228	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	115	
I4A GKP	52,3267517	17.6383495	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0.018	<0.0013	<0,018	150	
15 GKP	52,3263512	17,6387482	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	150	
16 GKP	52,3256569	17.6394119	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	150	
17 GKP	52,3249016	17,6401005	1	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	150	
18 GKP	52,3240013	17,6410007	1,1	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	150	
19 GKP	52,323307	17,6415806	1,3	23,3	0.30	1,60	28	0,073	0,057	0,0043	0,058	150	
20 GKP	52,3227196	17,6421642	0,9	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	150	
21A GKP	52,3268318	17.6381283	<0.5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0.0013	<0,018	270	
22 GKP	52,3268204	17.6372662	0,7	23,3	0,16	0,86	28	0,073	0,031	0,0023	0,031	270	
23 GKP	52,3268318	17,6357002	0,9	23,3	0.21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	270	
24 GKP	52,3268013	17,6339836	1,1	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	270	
25 GKP	52,3268814	17,6318588	1,4	23,3	0,33	1,73	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	270	
26 GKP	52,3268318	17,6305027	1,2	23,3	0.28	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	270	
27 DPP	w budynku Gutowo Wielkie 38, II kondg. pokój w otwartym oknie	0,7	23,3	0,16	0,86	28	0,073	0,031	0,0023	0,031		
28 DPP	52,325882	17,6355286	0,7	23,3	0,16	0,86	28	0,073	0,031	0,0023	0,031		
29 DPP	52,3274155	17,6417751	<0,5	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018		
30 DPP	52,3247261	17,6366673	0.8	23,3	0,19	0.99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036		

Zał. nr 1 do Sprawozdania SP-163/26/OS, RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tek, 726-030-281
 i	

Załącznik nr 2 do sprawozdania SP-163/26/OS	Legenda	
OBIEKT- Stacja bazowa WRZ3035, dz. nr 88/2, obręb 0318, 	1 62-300 Gutowo Wielkie,.	■j pion pomiarowy znak źródła PEM	
TEMAT: Rozmieszczenie Dionów Domiarowych wokół obiektu.		
UŻYTKOWNIK: pa Sp. 7 o.o.		
DATA POMIARÓW: 06.05.2026 r.		
OPRACOWANIE: RADIOLOG S.C