Poznań, dn. 2021-02-08

Orange Polska S,A. AL Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10 62-300 Września

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 8904 (71032N!) ORZECHOWO WIELKOPOLSKIE (PPOJWLOSLAWJDRZECHOWO)

zlokalizowanej w miejscowości ORZECHOWO, M1ŁOSŁAWSKA 13. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska {Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji2h

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp- | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| --- | --- |
| 1. | 9981.0 |
| 2. | 6444.0 |
| 3. | 9981.0 |
| 4. | 6444.0 |
| 5. | 9981.0 |
| 6. | 6444.0 |
| 7. | 2102.8 |

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

| \ Lp.3) Lp. \ | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Współrzędne geograficzne | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Zakres kątów pochylenia [°] |
| 1. | X7°28!41,2M 5207'41,1" | 800/900/ 900 | 49.0 | 9981.0 | 50 | 6/4/4 |
| 2. | 17°28’41,2’' 5207'41,^, | 1800 | 49.0 | 6444.0 | 50 | 7 |
| 3. | 17°28'41,2" 52°7,41,1" | 800/ 900/ 900 | 49.0 | 9981.0 | 170 | 6/4/4 |
| 4. | 17°28'41,4" 52°7'41,0" | 1800 | 49.0 | 6444.0 | 170 | 7 |
| 5. | 17*28'41,1" 52o7'41,0" | 800/900/ 900 | 49.0 | 9981.0 | 270 | 6/4/4 |
| 6. | 17°28'41,2" 52o7'40,9" . | 1800 | 49.0 | 6444.0 | 270 | 7 |
| 1. | 17°28'41,2" 52°7'41,r | 23000 | 46.0 | 2102.8 | 136 | nd. |

*) tolerancja azymutu od -10? do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.			—

W załączniku przesyłam:

- Pełnomocnictwo

- Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

- a/a

- adresat

SPRAWOZDANIE 7663/2020/05 Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Polskie CErmuw Akredytacji

AB 419

<r~

Laboratorium Badań Środowiskowych ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa e-mait: Laboratorium@networks.pi

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 8904 (71032N!) ORZECHOWO WIELKOPOLSKIE (PPO„MILOSLAW_ORZECHOWO)

Adres: ORZECHOWO, MIŁOSŁAWSKA 13,Powiat wrzesiński, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-01-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

- Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

- Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

- Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ORZECHOWO, MIŁOSŁAWSKA 13.

- Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól eiektćmagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 8904 (71032N!) ORZECHOWO WIELKOPOLSKIE (PPO_MILOSLAW„ORZECHOWO) w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

- Pomiary zostały wykonane przez:

- Informacje o źródłacn poi elektromagnetycznych

  - Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

  - Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym, Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

  - Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania |  |  | kierunkowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , .Rzeczywisty.czas pracy [h/dobęi • |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| wanjnki pracy |  |  | znamionowe |  |  |  |  |  |
| . Rodzaj wytwarzanego pola |  |  | stagonarne |  |  |  |  |  |
| Lp.; | j/: Częstotliwość lub zakresy ...częstotliwości pracy | anteny' ' ' |  | '•fózba:'. - anten. ■ |  | ■ -v V':'1 '■ ■pochylenia*- C°J’ ■■ ■ | '■ Wysokość śroaka ■ elektrycznego anteny [■rnn.p.t]. • | .■ RównoważnalmpC : . -1 Dromiemowana . tzotropowo (EIRP) ‘.[W], ’ |
| lii | 800/ 900/ 900 | ADU4517ROv06 Huawei |  | 1 | 50 | 6/4/4 | 49 | 9981 |
| N ' ■ | 1800 | ADU4518R6v06 Huawei |  | 1 | 50 | 7 | 49 | 6444 |
| i;3 | 900/ 900/ 800 | ADU4517R0v06 Huawei |  | 1 | 170 | 4/4/ 6 | 49 | 9981 |
|  | 1800 | ADU4518R6v06 Huawei |  | 1 | 170 | 7 | 49 | 6444 |
| '\śJ | 800/ 900/ 900 | ADU4517R0v06 Huawei |  | 1 | 270 | 6/4/4 | 49 | 9981 |
| :ó,'- | 1800 | ADU4518R6v06 Huawei |  | 1 | 270 | 7 | 49 | 6444 |

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

radiolinii:

| Charakterystyka promieniowania | kierunkowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 |  |  |  |  |
| , .VV!arunkr Rracy.;; | znamionowe |  |  |  |  |
| Rodzaj wytwarzanego oola | stacjonarne |  |  |  |  |
| ■ ■■Lima.radiowa •■ Ap,*..v .Równoważną 1 ■. '■■'prddu^ńt '■ Częstotliwość • promieniowana ! ! pracy [GHz] izotropowe lEIRP) [W]* ■■ |  | " :-:'v ■ -.producent ■ ■ ■ | ■ ■ Średnica [mj- • | Antena. Azymut i°). | . ■ i-'.-...,;-\ |
| RTN $§$$$ 23G/28MH 23 2102.8 z Huawei |  | VHLP2-23- HW1A Andrew | 0.6 | 136 | 46 |

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji nie stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

- Opis pomiarów

  - Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz, U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. Ib ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz, 319, z 2006 r, poz. 1471 oraz z 2009 r. poz, 946), lub stanu zagrożenia

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

  - Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data? [rrrr-mm- dd] | Godzina [hh:mm-hh:mm] | Warunki środowiskowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura [°C] |  | Wilgotność względna [%] |  |
| 2021-01-29 | 11:40-13:00 | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
|  |  | 0.4 | 0.5 | 68.2 | 68 |

  - Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

  - Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-17 | Narda Safety Test Solution | Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550 | H-0128 | S-17 | Narda Safety Test Solution | Sonda EF- 9091 | A-0056 |

Mierniki natężenia poia elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 kwietnia 2019 o numerze LWiMP/W/121/19 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 kwietnia 2021 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03),

| Termohigrometr. Oznaczenie: | TH-13 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

| Dalmierz: Oznaczenie | Producent | Typ | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-10 | Leica | Dalmierz laserowy | 1042956690 | 4609.13-M11-4180- 1748/14 | 9 stycznia 2015 |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- Wyniki pomiarów

| J ;-V* »r pionu | Pilili _ i :•: • P*9r,u (punktu),.. ;•; ..pomiarowego | iiil ‘ pomiaru . ElWW; limm | natężenia poła ^ elektrycznego E | ■ Wartość natężenia pola elektrycznego ; po uwzględnieniu. '1 poprawek •'pomiarowych ^ ■■ powiększona o ' • niepewność pomiaru4 E [V/rn]'.' | iBŁ SffiiBialll | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPP- okno budynku technicznego | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 1 52°7'40,6" 17028'43,7" |
| 2 | PPP- przed wejściem na teren posesji ul.Dworcowa 18 | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'39,5" 17°28,41,5" |
| 3 | PPP- przed wejściem na teren posesji ul.Kolejowa 10 | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'40,0" 17028,37/3" |
| 4 | PPP- przed wejściem na teren posesji ul.Kolejowa 14 | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'4l,0" 17°28,37,2" |
| 5 | GKP 50°, lm od ogrodzenia terenu instalagi radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'41,1" 17°28,42,0” |
| 6 | GKP 50°, 21m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'41,5" 17c,28'42,9" |
| 7 | GKP 50°, 41 m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2,6 | 0.09 | 52o7'42,0" ł7°28'43,6" |
| 8 | GKP 50°, 61m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'42,4" 17°28'44,4" |
| 9 | GKP 50°, 81m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'42,8" 17°28'45,2" |
| 10 | GKP 136°, lm od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7’40,7" 17°28'42,0" |
| 11 | GKP 136°, 41m od ogrodzenia terenu instalaq'i radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'39,7'1 17°28,43,5" |
| 12 | GKP 170°, lm od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'40,6'' 17°28'41,7'' |
| 13 | GKP 170°, 41 m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'39,4" 17°28'42,1" |
| 14 | GKP 170°, 61m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'38,7'r 17°28'42,2" |
| 15 | GKP 170°, 8lm od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7,38,1" 17°28’42,4" |
| 16 | GKP 270°, lm od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52&7’40,9" 17°28'41,3" |
| 17 | GKP 270°, 21m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'40,9” 17°28’40,2" |
| 18 | PPP- na azymucie 337°, lOm od trzonu wieży | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 5207,41/2,, |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| 19 | PPP- na azymucie 218°, 18m od trzonu wieży | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 5267’40,5" 17°28'4l,l" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | GKP 50°, 250m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'46,1" 17°28'51,7" |
| - | GKP 50°, 500m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7’51,3” 17<ł29,l,8" |
| - | GKP 170°, 270m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52c,7’32,7" 17028'44,1" |
| - | GKP 170°, 500m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 5267'25,0" 17028'46,2" |
| - | GKP 270°, 250m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7'40,9" 17°28'28,6" |
| - | GKP 270°, 50Gm od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <1,0* | 2.6 | 0.09 | 52°7,40,9" 17°28'15,5" |

| Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego) Wtólll'Sfii. ‘ł., s ' Ł \ 1U W!•*. •« ‘‘ 1 M ,l i" *",» . ?■! ■ •- • .1*1 <1,v £ ^ j**! T.^ r IIP | l§IiISiMgl | 11181® %^so¦cose:;' | j I- ' K* V ^ ij-yy, "Wartość'-;-,'.] .i-*, ■ rHa:t^żE^.fąjpó!ą:iiK- ^maeńe^tznggó.-;: | * Wartość-, natężenia': : v ' magn'ety'cżHeg'o':'p'ó:: g^ęiędnl^iiu;^ po.v/ięfc‘szo,ną. o,/- < ^niepewność;' ;':pO(Tfiaru?'H-[A/niT | i'" .■'[!■ ■' ■ V.' '• y-i'.; 1 -11 'VWskB2nikpwa.:^rtóśe ■^-'ppzio^tre^ ^eiektrórnagnetyunycKr''; | ::vi:Wj^^łiśędne;v'.; ■; '.g eog^raficżne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPP- okno budynku technicznego | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'40,6" 17°28’43,7" |
| 2 | PPP- przed wejściem na teren posesji ul. Dworcowa 18 | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'39,5n 17°28'41,5" |
| 3 | PPP- przed wejściem na teren posesji ul.Kolejowa 10 | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'40,0" 17028'37,3" |
| 4 | PPP- przed wejściem na teren posesji ul. Kolejowa 14 | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 04 | 52°7'41,0" 17°28'37,2" |
| 5 | GKP 50°, lm od ogrodzenia terenu instalagi radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'41,1" 17°28'42,0" |
| 6 | GKP 50°, 21m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'41,5" 17028'42,9" |
| 7 | GKP 50°, 41m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52o7,42,0" 17°28’43,6" |
| 8 | GKP 50°, 6lm od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7’42/4" 17°28'44,4" |
| 9 | GKP 50°, 81m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7’42,8" 17°28'45,2’' |
| 10 | GKP 136°, lm od ogrodzenia terenu instalagi radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52o7'40,7” 17°28'42,0" |
| 11 | GKP 136°, 41m od ogrodzenia terenu instalagi radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'39,7" 17°28'43,5" |
| 12 | GKP 170°, lm od ogrodzenia terenu instalagi radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52o7'40,6" 17°28'41,7" |
| 13 | GKP 170°, 41m od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'39,4" 17°28,42,ln |
| 14 | GKP 170°, 61m od ogrodzenia terenu instalag‘1 radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7,38,7" 17°28,42,2" |
| 15 | ¦ GKP 170®, 8lm od j 0,3-2,0 |  | 1 <0.003* | 0.007 | 0.1 | 5207l38,ln |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

|  | ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej |  |  |  |  | 17°28’42,4" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | GKP 270°, lm od ogrodzenia terenu instalacji radiokomunikacyjnej | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'40,9’ 17°28'41,3" |
| 17 | GKP 270°, 21m od ogrodzenia terenu instalacji radiotom u ni kacyinei | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'40,9" 17°28’40,2" |
| 18 | PPP- na azymucie 337°, iOm od trzonu wieży | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'41,2" 17t>28’41,5" |
| 19 | PPP- na azymucie 218°, 18m od trzonu wieży | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'40,5" 17°28'41,1" |
| - | GKP 50°, 250m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 5207'46,1" 17°28'51,7" |
| - | GKP 50°, 500m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'51,3" 17°29,1,8" |
| - | GKP 170°, 270m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7’32,7n 17028'44,1" |
| - | GKP 170°, 500m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'25,0" 17°28'46,2" |
| - | GKP 270°, 250m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'40,9" 17°28‘28,6" |
| - | GKP 270°, 500m od anten sektorowych | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.007 | 0.1 | 52°7'40,9" 17°28'15,5" |

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy

- wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

- współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

- do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WMei WMh przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne poia elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

- do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

- maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54.4% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.7.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

- Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, źe żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 8904	(71032N!) ORZECHOWO WIELKOPOLSKIE

(PPO_M I LOS LAW_0 RZĘCH OWO), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

IX. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

- Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

- Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 5 lutego 2021.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał:	Sprawozdanie	autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 8904 (71032N!) ORZECHOWO WIELKOPOLSKIE (PPO_MILOSUW_ORZECHOWO)

Załącznik nr 1

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosrąsię wyłącznie do badanego obiektu i do warunkowi konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1:1500

1cm=15m

| cm 3000 .1500 0 30 60m Załącznik nr 2 | INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska SJV. 8904 (71032N!) ORZECHOWO WIELKOPOLSKIE (PPO„MILOSLAW„ORZECHOWO) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej |
| --- | --- |
| SKALA 1:1500 | Legenda: 0 ► > Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania Kierunek oddziaływania K ; anten sektorowych anten radioliniowych |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunkowi konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 8904 (71032N!) ORZECHOWO WIELKOPOLSKIE (PPO_MILOSLAW_ORZECHOWO)

Załącznik nr 3

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunkowi konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.